## Slide 1: ВОПРОСЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ЗДАНИЯХ
к.т.н., доц., член-кор. Международной Академии холода, доцент Национального университета пищевых технологий,
главный специалист энергоэфективных систем ОВК ООО «Архиматика», консультант, энергоаудитор ООО «Центр ресурсоэффективного производства»
Пилипенко Алексей Юрьевич
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
«ИННОВАЦИИ ДЛЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ЗДАНИЙ: СОВРЕМЕННЫЕ ПРАКТИКИ ЗА РУБЕЖОМ И В КЫРГЫЗСТАНЕ»
Ош, Бишкек, Кыргызстан
29, 31 октября 2019 года

## Slide 2
Энергосертификация зданий в Украине
Повышение теплотехнических показателей ограждающих конструкций зданий;
Установка приборов учета и регулирования потребления энергетических ресурсов;
Внедрение автоматизированных систем мониторинга и управления инженерными системами;
Повышение энергетической эффективности инженерных систем здания;
Использование возобновляемых и/или альтернативных источников энергии (с использованием инженерных систем здания);
Использование системы аккумуляционного электронагрева в часы минимальной нагрузки электрической системы.*
*Новий освітній простір. Енергоефективність / Інформаційний посібник. 1 липня 2019. (www.dfrr.minregion.gov.ua)

## Slide 3
Требования к инженерным системам зданий
Системы ОВК следует проектировать в соответствии с их классом энергоэффективности.
Класс энергоэффективности технического оснащения, автоматизации, мониторинга и управления системой ОВК следует принимать не ниже класса энергоэффективности здания.
Рекомендуется использовать оборудование класса энергоэффективности А.
Системы ОВК следует проектировать такими, которые имеют возможность в каждом помещении здания автоматически поддерживать заданную потребителем температуру воздуха.
Рекомендуется использовать оборудование для систем ОВК и проектировать эти системы с минимальной инерционностью регулирования.
Системы ОВК, которые обслуживают помещения с фиксированной продолжительностью рабочего дня или с временным пребыванием людей, следует проектировать с автоматическими приборами снижения теплоты (холода) в нерабочие часы, или когда помещение не используют.
Системы механической общеобменной вентиляции и кондиционирования воздуха должны оснащаться приборами для автоматического регулирования расхода рецеркулируемого и внешнего приточного воздуха в зависимости от условий использования помещения и внешних климатических условий.
Для достижения показателей удельных теплопотерь в соответствии с ДБН В.2.6-31 в системах механической общеобменной вентиляции и системах кондиционирования воздуха следует использовать теплоутилизацию и/или регулирование по необходимости.
Размещение приборов отопления следует предусматривать под окнами с установкой теплоотбивающей теплоизоляции между приборами и внешней стеной.
Здания подключаемые к системе централизированного отопления, должны быть оборудованы узлами коммерческого учета.
Отопительные приборы должны оснащаться автоматическими регуляторами температуры воздуха в помещении.
*Новий освітній простір. Енергоефективність / Інформаційний посібник. 1 липня 2019. (www.dfrr.minregion.gov.ua)

## Slide 4
Стандарты в сфере проектирования энергоэффективных инженерных систем
Закон України «Про енергетичну ефективність будівель» (от 22.06.17 г. №2118-VIII)
ДБН А.2.1-1-2014 «Інженерні вишукування для будівництва»
ДБН В.1.2-11-2008 «Основні вимоги до будівель і споруд. Економія енергії»
ДБН В.2.5-39:2008 «Теплові мережі»
ДБН В.2.5-28-2006 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Природнє і штучне освітлення»
ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація»
ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення вентиляція та кондиціювання»
ДБН В.2.6-31:2016 «Теплова ізоляція будівель»
ДСТУ Н Б В.1.1-2010 «Будівельна кліматологія»
ДСТУ Б В.2.6-101:2010 «Визначення опору теплопередачі огороджувальних конструкцій»
ДСТУ-Н Б В.2.6-100:2010 «Методи визначення теплостійкості огороджувальних конструкцій»
ДСТУ Б В.2.2-19:2007 «Метод визначення повітропроникності огороджувальних конструкцій в натурних умовах»
ДСТУ Б В.2.6-37:2008 «Методи визначення показників повітропроникність огороджувальних конструкцій і їх елементів у лабораторних умовах»

## Slide 5
ДСТУ Б А.2.2-8:2010 «Проектування. Розділ “Енергоефективність”» (в составе проектной документации объектов)
ДСТУ Б А.2.2-12:2015 «Енергетична ефективність будівель. Метод розрахунку енергоспоживання при опаленні, охолодженні, освітленні та гарячому водопостачанні»
ДСТУ Б EN ISO 13790:2011 «Енергетична ефективність будівель. Розрахунок енергоспоживання при опаленні та охолодженні (EN ISO 13790:2008, IDT)»
ДСТУ-Н Б В.2.2-27:2010 «Настанова з розрахунку інсоляції об’єктів цивільного призначення»
ДСТУ EN 15232-1:2017 «Енергоефективність будівель. Частина 1. Вплив автоматизованих систем моніторингу та управління будівлями.»
ДСТУ Б В.2.5-44:2010 «Проектування систем опалення будівель з тепловими насосами
(EN 15450:2007, МОD)»
ДСТУ EN 13136:2017 «Холодильні установки та теплові насоси. Пристрої скидання тиску та з'єднанні з ним системи трубопроводів. Методи розрахування (EN 13136:2013, IDT)»
Стандарты в сфере проектирования энергоэффективных инженерных систем

## Slide 6
Энергосберегающие приточно-вытяжные установки
Эффективность рекуператора по полному теплу
Расчет теплопотерь от вентиляции - ДБН В.2.5-67:2013
Эпол = 80%
h12
h21
h11
h22
Эпол ≤ 85%

## Slide 7
Энергосберегающие приточно-вытяжные установки
Режим работы летом с охлаждением
Режим работы зимой с нагревом
Преимущества:
Полная независимость от внешних источников холода.
Полная обработка воздуха до нормативных параметров до температуры внешнего воздуха -15°С.
Высокая энергоэффективность
Недостатки:
Увеличенные эксплуатационные расходы в диапазоне температур наружного воздуха от -10°С до +25°С.
Желательно резервирование секций нагрева и охлаждения на случай поломки теплового насоса.
ДСТУ Б В.2.5-44:2010

## Slide 8
Применение приточно-вытяжные установки с встроенным ТН
Показатель | Потребность в холоде для ПВУ, кВт | Потребность в холоде на фанкойлы, кВт
Офисное здание | 159,9-(ТН) | 732,45
% от суммарной потребности | ~18 % | ~82%

## Slide 9
Система свободного охлаждения («фрикулинг»)
Нагрузка на систему «фрикулинг» определяется отдельным расчетом потребности системы кондиционирования в переходной период года
Преимущества:
Полная остановка чиллера при низких температурах окружающего воздуха. Хладоснабжение потребителей происходит за счет работы насосов.
Высокая энергоэффективность.
Недостатки:
Установка дополнительного оборудования.
Возможно реализовать только с использованием промежуточного не замерзающего хладоносителя.

## Slide 10
Пример системы с «фрикулингом»
Сухой охладитель подлежит перепроверки на режим работы теплообменника «фрикулинга»
Теплообменник «фрикулинга»

## Slide 11
Чиллера с частичной рекуперацией теплоты
Целесообразность установки определяется возможностью дальнейшего использования нагретой воды.
ГВП с температурой воды до 80°С

## Slide 12
Чиллера с полной рекуперацией теплоты
Температура воды от 30°С
до 50°С
Для системы ГВП необходимо устанавливать промежуточный теплообменник
(запрещен прямой нагрев хладоном воды в системе ГВП).

## Slide 13
Пример использования чиллера с частичной рекуперацией теплоты
Нагрузка ГВП = 625 кВт
Потребитель холода
Сброс тепла на градирню
На хладоснабжение ТРЦ установлено 2 стандартных чиллера и 1 чиллер с рекуперацией теплоты
Недостаток.
При переходе чиллера на режим работы с рекуперацией теплоты из-за увеличения степени сжатия в компрессоре происходит уменьшение холодопроизводительности

## Slide 14
Пример использования чиллера с частичной рекуперацией теплоты

## Slide 15
Пример использования чиллера с полной рекуперацией теплоты
4-х трубная система
Одновременное производство тепла и холода
Сложность поддержания высоких температур теплоносителя при температуре воздуха на улице ≤ -10°С

## Slide 16
Пример использования чиллера с полной рекуперацией теплоты

## Slide 17
Пример использования чиллера с полной рекуперацией теплоты
Реверсивные чиллера рассчитанные подключенные на работу в реверсном режиме как ТН
Потребитель холода
От системы хоз. водопровода
К системе ГВП

## Slide 18
Кольцевая теплонасосная схема
Кольцевая схема объединяет местные реверсивные чиллера (тепловые насосы) по контуру охлаждаемой воды в градирне.
Преимущества:
Гибкость системы тепло-хладоснабжения потребителей.
Отсутствие сплит-систем на фасаде здания.
Уменьшение количества и протяженности магистралей теплоснабжения и хладоснабжения
Значительная экономия энергоресурсов в переходной период.
Возможность использования низкопотенциальных источников тепловой энергии для отопления и ГВС.
Гибкость системы при проектировании и монтаже, не требует установки всех «тепловых насоосов» до ее пуска.
Возможность использовать ночной тариф при зональной тарификации оплаты электроэнергии за счет аккумулирования тепла/холода циркуляционной водой.
Низкие каппиталозатраты при проектировании и монтаже.
Условные недостатки:
Значительное количество мелких хладоновых систем.

## Slide 19
Кольцевая теплонасосная схема
В Украине реализовано несколько объектов.
Среди них:
ЦУМ,
II очередь Рев Гоше (Ашан)

## Slide 20
Тепловые насосы
ДСТУ Б В.2.5-44:2010
Использованный воздух системы (ПВУ, местные вытяжки), внешний воздух
Поверхностные или грунтовые воды
Грунт
Сточные воды
Фазовый переход воды (лёд)

## Slide 21
Тепловые насосы на поверхностных водах
Преимущество:
Меньшие в сравнении с грунтовыми ТН капитальные затраты.
Недостатки:
Возможно реализовать только с использованием промежуточного хладоносителя.
Высокие риски обмерзания теплообменных труб.
Низкий температурный потенциал (зимой макс. +4°С).
Большая площадь водоема занята теплообменником.
Проточное исполнение технологически затрудненно большим количеством загрязнений.
Целесообразно реализовывать для коттеджной застройки.
Сложности проектирования.
Определение площади теплообменной поверхности погруженной в воду.
Проблематично получить все разрешительные документы (экологический контроль, доступ до береговой линии)

## Slide 22
Тепловые насосы на грунтовых водах
Принимающая скважина
Возвратная скважина
Преимущества:
Минимальные капитальные затраты на весь комплекс в сравнении с геотермальными ТН.
Минимальная глубина и количество скважин.
Температура поступающей из скважины воды от +8°С до +14°С
Простота и большая удельная теплота источника тепла.
Недостатки:
Большие риски образования льда в испарителе при максимальном снятии температуры (вода на выходе до +2°С)
В случае стоячей грунтовой воды отбор тепла прекратиться.
Сложность реализации тепловых насосов большой производительности (расход воды, загрязнение теплообменника).
Сложности проектирования.
Обязательное определение дебета/кредита скважин и сравнение с необходимыми расчетными расходами воды через испаритель.
Определение температуры воды, направления её подземного течения, агрессивности и загрязненности.
Необходимость использования тонких фильтров перед испарителем или использования кожухотрубного испарителя.
Проблематично получить все разрешительные документы (экологический и санитарный контроль)

## Slide 23
Грунтовые тепловые насосы
Преимущества:
Постоянная температура теплоносителя не зависимо от времени года.
Компактность.
Недостатки:
Большие риски образования льда на поверхности геозондов (частичное временное снижение производительности).
Высокая стоимость (стоимость обустройства грунтовых коллекторов сравнима с ТН).
Геозонды не ремонтопригодны.
Значительная глубина и количество скважин.
Сложности проектирования.
Обязательное определение температуры грунта, его состава, теплофизических свойств, наличие грунтовых вод на разных горизонтах.
Для вертикального геозонда эмпирически принимается тепловой поток 30÷50 Вт/м, для горизонтальных 20 Вт/м.
Необходимость герметизации скважин для предотвращения перетечек грунтовых вод разных горизонтов.
Значительная территория для обустройства поля из геозондов.
Обустройство и расчет бака аккумулятора теплоты.

## Slide 24
Пример с грунтовым тепловым насосом
Максимально крупные объекты реализованные в Украине - ШКОЛЫ

## Slide 25
Тепловые насосы на сточных водах
Жилой дом (19 жильцов)
Студенческое общежитие
(244 жильцов)
Преимущества:
Относительно постоянная температура источника теплоты не зависимо от времени года.
Температура источника ≥ 18°С.
Высокий COP в сравнении с другими видами тепловых насосов.
Недостатки:
Необходимость установки дополнительного специализированного оборудования.
Высокая стоимость дополнительного оборудования.
Жёсткая привязка работы теплового насоса к суточному колебанию водоразбора.
Наилучшие результаты система показывает на городских станциях очистки сточных вод
Сложности проектирования.
Обязательное определение суточного колебания температуры и расхода сточных вод.
Определение потребителя тепловой энергии.
Расчет и установка бака аккумулятора.
Проектирование или использование специализированных теплообменников для отбора теплоты у сточных вод.

## Slide 26
Пример теплового насоса на сточных водах
График окупаемости ТН относительно централизованного отопления КНС

## Slide 27
Тепловые насосы на фазовом переходе воды
Преимущества:
Относительно постоянная температура источника теплоты не зависимо от времени года.
Температура источника ≥ 0°С.
COP сопоставим с геотермальными тепловыми насосами.
Большое удельное количество теплоты при фазовом переходе (335 кДж/кг).
Недостатки:
Необходимость установки ледохранилища и альтернативных источников тепла.
Высокая стоимость дополнительного оборудования.
Снижение СОР при увеличении толщины льда.
Сложности проектирования.
Невозможность точно спрогнозировать режим работы ледохранилища.
Отсутствие общедоступных методик расчета размера ледохранилища и размеров его теплообменной поверхности.
Расчет дополнительных альтернативных источников энергии.
В Украине схема осталась не реализованной

## Slide 28
Украина, Киев,
ул. Тургеневская, д. 38, 5 этаж.
+380 44 228 77 28
www.archimatika.com
info@archimatika.com
Выберем энергоэффективное решение вместе!
Украина, Киев,
ул. Владимирская, д. 68
+380 44 287 93 91
www.nuft.edu.ua
alekseypylypenko@gmail.com
Украина, Киев,
ул. Декабристов, д. 3, оф. 707.
+380 44 360 12 83
www.reffcenter.com
info@reffcenter.com