## Slide 1: Безопасное обращение с натуральными хладагентами
Alexander Cohr Pachai
Sabroe Factory by Johnson Controls

## Slide 2: Глобальное потепление связано с потреблением ГФУ
WMO/UNEP 2014 SAP report

## Slide 3: Натуральные хладагенты
Определение натуральных хладагентов:
Встречаются в природе.
Разлагаются в атмосфере, не образуя токсичных продуктов распада.
Нынешние хладагенты
Альтернативы
R290/R600a
R600a
R717
R723
R290
R1270
R23
R170
Разные
R744
R134a
R404A
R507A
R22

## Slide 4: Случаются происшествия:

## Slide 5: Здесь речь не о повседневных авариях Пожары в домах, вызванные кондиционерами воздуха, вентиляторами или аналогичным оборудованием, по месяцам м 2006 по 2010 гг.

## Slide 6: При современных ИТ сведения об авариях распространяются мгновенно

## Slide 7: Осторожнее с репоратжами прессы
Пресса сообщает
лишь самую малость.
И не всегда правдиво
Зачастую опускаются важные
подробности

## Slide 8
Notes: Таблица А-1 Несчастные случаи на производстве со смертельным исходом, США, 2013

## Slide 9
Notes: Несчастные случаи на производстве со смертельным исходом, общее количество отработанных часов, по отраслям, 2013 - продолжение

## Slide 10: Хладхранилища, Taмари, Новая Зеландия
8 апреля 2008
Погиб 1 пожарный
7 ранены
Сгорала новая пожарная машина out
Ретрофит протекающей системы на R-22 для работы на углеводородах без обустройства места установки.
Не выполнены ни одна рекомендация лидеров отрасли, ни один стандарт не соблюден

## Slide 11: Плавленый сыр и масло
Смертельных случаев стало меньше благодаря быстрой и квалифицированной помощи.
После взрыва огонь подпитывался и сжег здания.
Небольшая часть здания спасена благодаря квалифицированной пожарной команде.

## Slide 14: В чем причина аварии?
Протекающая система на R-22 была переведена на углеводороды.
Машинное отделение не вентилировалось
Не было газодетектора
Сточнка грузовиков, работавших на газе в помещении установки
Двери заперты, вход без режущего инструмента невозможен
Преобразование должна была выполнить специализированная компания.
Обычные стандарты предотвратили бы аварию
Устранить утечки перед переходом на другой газ

## Slide 15: Авария другого типа: техник ранен в результате взрыва кондиционера

## Slide 16
Updated
May, 06 2015 16:42:00
Updated
May, 06 2015 16:42:00
Взрыв газа – погиб человек в Бин-Дуонге
Полиция расследует взрыв газа в городе Тху-Дау-Мот
Бин-Дуонг (VNS) — 1 человек погиб и двое тяжело ранены при взрыве газа утром в южной провинции Бин-Дуонг.
Взрыв произошел в 8 утра в компании «Taн-Нха» в районе Пху-Тхо города Тху-Дау-Мот.
Двое тяжело раненных госпитализированы в больницу Бин-Дуонг.
Местный житель рассказал, что взрыв был мощным и осколки летали повсюду, вызвав панику местных жителей.
Один инспектор сказал, что причина взрыва возможно – неотсорожная заправка газа в кондиционер. — VNS
Последние новости по Вьетнаму :
Взрыв произошел при неосторожной пайке. Другого взрыва баллона с R-22 или компрессора не было.

## Slide 17: Другая авария: двое погибших при взрыве кондиционера

## Slide 18: Один пострадавший скончался

## Slide 19: Еще аврия – 1 погиб, двое ранены при взрыве кондиционера в Гулшане

## Slide 20: Таинственные взрывы кондиционеров
Последние новости по Вьетнаму :
Взрыв произошел при неосторожной пайке. Другого взрыва баллона с R-22 или компрессора не было.

## Slide 21: В Европе тоже случается: еще один инженер ранен при взрыве кондиционера

## Slide 22: Залог успеха - обучение
Не раз техники использовали кислород для проверки давления потому что кислород имела под рукой.
Слишком много аварий из-за беспечного поведения – как во Вьетнаме.
Много несчастных случаев при падении с высоты.
Взрывы случаются как с R22, R134a, так и с R407C так как в системе было много воздуха для достижения порога воспламенения при повышенном давлении и температуре.
Самая распространенная причина пожара в кондиционере – недостаток техобслуживания и очистки.

## Slide 23: Опасные условия работы

## Slide 24: Прочие аварии
Неправильная реакция:
- выдергивание вилок из розеток когда протекает хладагент в машинном отделении
- только квалифицированным специалистам разрешено входить в машинное отделение – подобно машинному отделению лифтов
- машинное отделение не склад и не парковка для автопогрузчиков и другой техники
- машинное отделение и вентиляционная система кондиционера нельзя смешивать друг с другом
- должна быть система обнаружения.

## Slide 25: Аварии с аммиаком
Аварии с аммиаком обычно редки.
Аммиак используется более 150 лет и во многих странах мира имеется в наличии обученный персонал.
Требования к обучению хорошо интегрированы в отрасль и приняты.
Имеются в наличии стандарты и процедуры, которые совершенствуются при появлении новых методов.
Требования по ТБ и средства индивидуальной защиты имеются в продаже.
При необходимости можно нанять на работу квалифицированных инженеров и сварщиков.

## Slide 26: Утечка аммиака на продовольственном холодильном заводе в Шанхае, КНР
  Телесные повреждения:
  15 человек погибли, 7 тяжело ранены.
  Описание аварии:
  Оператор размораживал морозильник IQF в помещении аммиачного компрессора для повышения хладопроизводительности.
  Горячий аммиачный газ смешался с жидким аммиаком в результате внезапного увеличения при гидроударе.
  Несколько тонн аммиака вытекли и убили рабочих в производственной зоне близ компрессорной – они не смогли быстро убежать.
  Причины:
Неправильная разморозка (не вылили холодный аммиак в трубе).
Плохо приварена крышка к трубе.
Плохая планировка завода.
Недостаточное осведомление и обучение временного рабочего.
Уроки :
  Сварку трубы высокого давления должен выполнять квалифицированный рабочий и поставщик.
  Обучение операторов.
Damaged Header
The Cap off from the header
Дата: 13 августа 2013

## Slide 27: Очень важное замечание!
Вы не можете и не должны устанавливать правила и регламенты на основе происшествий, когда нарушаются стандарты и регламенты.
Такие происшествия чаще бывают из-за человеческого фактора.
Когда главной заботой становятся деньги, здравым смыслом пренебрегают.

## Slide 28: Выход CO2 не вызвал летальных последствий
В 2010 и 2011 два происшествия в Англии.
Причиной оказались комплектующие детали
Производитель признал, что были проблемы с качеством
После чего были смонтированы сотни систем без осложнений

## Slide 29: Нюханье газов – смертельно опасная зависимость
Согласно правительственному исследованию, 52% принятых на лечение случаев, связанных с вдыханием в 2008 были пациенты 18-29 лет. 32% в возрасте 30-44 лет, 16% 45 лет и старше. Потребление крэка, LSD, героина и PCP среди взрослых ниже, чем вдыхание.
http://www.addictionsearch.com/treatment_blog/huffing-freon-is-a-deadly-addiction_81.html

## Slide 30: Происшествия будут случаться, но можно попытаться их избежать
EN 13313 описывает уровень образования и предметы, которые следует изучать.
Учебные центры и институты во всем мире могут признавать полученные навыки.
Техники должны обучаться как минимум обращению с хладагентами, с которыми им предстоит работать.
Сервисные техники, приходящие по вызову, должны знать больше, чем техники-монтажники.
Только вы можете быть обучены для проверки на утечку.

## Slide 31: Обучение охватывает все задачи. Таблица А1. Основы термодинамики
Основы термодинамики | задачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Описание задач, см. раздел 3, Термины и определения | проектирование | Предварительная сборка | монтаж | запуск | Прием-сдача | эксплуатация | Проверка в эксплуатации | Общее техобслуживание | Обслуживание контура | Снятие с эксплуатации | Извлечение хладагента | демонтаж | Проверка на утечку
Оценка навыков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 32: Пример. Таблица А3. Трубы, соединения, клапана

## Slide 33: Выбросы NH3 в США
 | Переработка домашней птицы, выброс 185, 18,8%
 | Охлажденные склады и хранилища, выброс 184, 14,7%
 | Переработка мяса с туши, выброс 95, 7,6%
Выбросы аммиака --------- | Забой скота (кроме птицы) выброс 94, 7,5%
 | Производство замороженных фруктов, соков, овощей. Выброс 75, 6,0%
 | Производство жидкого молока. Выброс 59, 4,7%
 | Производство мороженого и холодных десертов. Выброс 56, 4,5%
 | Производство замороженного продовольствия. Выброс31, 2,5%
 | Производство молочных продуктов (без замороженных). Выброс30, 2,4%

## Slide 34: Главные источники утечек аммиака

## Slide 35: Источники утечек аммиака 1994-2013

## Slide 36: Внутренние и внешние причины
 |  | Гидроудар
 |  | Кавитация
 |  | Химическая активность
 | Внутренние причины | Долгие интервалы между техосмотрами
 |  | Механическая перегрузка
 |  | Термальный стресс
 |  | Несовместимость
Первопричины |  | Механическая перегрузка
 |  | Химическая активность
 |  | Сервисные процедуры
 | Внешние причины | Некомпетентность
 |  | Человеческий фактор
 |  | Коррозия
 |  | Эрозия
 |  | Незатянутые болты
 |  | Термальная усталость
 |  | Качестве сварки

## Slide 37: Отказы техники могут иметь различные пути и причины
 | Впуск воздуха
 | Коррозия
 | Конструктивные недостатки
 | Внешнее событие
 | Ошибка человека
 | Удар
Отказы техники | Примеси
 | Недостатки техобслуживания
 | перегрев
 | Избыточное давление
 | Разрушение конструкции
 | вибрация
 | Дефект оборудования

## Slide 38: Спецификация на хладагент нужного качества

## Slide 39: Качество хладагента – аммиак
c Not specified

## Slide 40: Чистота и качество аммиака

## Slide 41: В продаже есть поддельные хладагенты

## Slide 42: Standards for safety
Вентиляция расчитана на нормальную эксплуатацию
Вентиляция не справится с аномальной утечкой
Часть газа может поглотить воздушный скруббер
В случае систем большой мощности следует учитывать направление господствующего ветра
Вода и CO2 могут помочь при поглощении аммиака
Прочие хладагенты можно вывести только через вентиляцию
Только один хладагент можно вдыхать бесконечно – читый атмосферный воздух при нормальном давлении у поверхности.

## Slide 43: Что бывает при загрязнении аммиака?
Химические реакции подействуют на кпд и надежность и значительно сократят срок эксплуатации системы.
В аммиачных системах получаются разные полимеры, забивающие клапана и датчики давления и температуры хладагента
новый
б/у (1)

## Slide 44: What happens if the HFC is contaminated?
Высокая температура и вода ускоряют реакцию и образование HF – доминирующую кислоту в системах на ГФУ
Типичный результат отложение меди на клапанах и подшипниках

## Slide 45: Новые хладагенты спешат на помощь

## Slide 46: Последствия ввода первых ГФУ
169 респондентов в Дании в 1998

## Slide 47: О ГФУ и прочих
Нет статистики происшествий с ГФУ потому что регистрировались только летальные случаи. Происшествия с ГФУ зачастую классифицируют под другой категорий, например, падение с высоты.
На эту тему написано много статей за последние годы, но окончательная картина все еще не вырисовывается.
Мы знаем о летальных исходах.
Мы знаем, что они случаются, но не можем научиться чему-нибудь.
Мы читали о летальных исходах в СМИ, не получая полной картины происходящего.

## Slide 48: Немного известно о Швеции
Safety and Hazards in the Refrigeration Industry
Robert D Heap MBE, F Inst R

## Slide 49
Некоторые происшествия и летальные случаи вызваны смесями, содержащими хлористый метил (R-40)
Эти смеси продают на всех рынках и для всех систем
В больших системах с небольшим количеством алюминиевых деталей в системе появляется белый порошок
В мобильных системах с большим количеством алюминиевых деталей случаются сильные взрывы.

## Slide 50: Содержите оборудование в хорошем состоянии – это неплохая инвестиция

## Slide 51: Важны образование и переподготовка
”Анализ баз данных по авариям показывает, что количество аварий по причине аномального состояния установки составлет 40% и выше. Техобслуживание является особо важным аномальным состоянием важно”.
Ref: “Det Norske Veritas Ltd for The Health and Safety Executive”

## Slide 52
Безопасность – образ жизни и мышления
Безопасность должна стать частью политики фирмы сверху вниз
Менеджмент должен сосредоточиться на поддержании беспасности на всехх уровнях
Безопасность должна быть в основе всего что вы делаете и думаете
Начинать надо с ISO-18000 ч. 1&2

## Slide 53: must be h with respect Выводы
Со всеми хладагентами следует обращаться с учетом их свойств
  Некоторые токсичны
  Огнеопасны
  И то, и другое
  Образуют токсичные продукты распада при нагревании
Все системы HVAC&R следует обслуживать ради:
  безопасности
  эффективности
  шума
Conclusions

## Slide 54: Выводы
- нет более безопасных хладагентов чем другие
- безопасность непрерывный процесс
- происшествия будут случаться, но мы можем смягчить их последствия
- обучение и обновление жизненно важно для прививания правильных привычек и процедур
- безопасность фирмы начинается сверху – без внимания со стороны дирекции ничего не получится
- есть стандарты, руководства и регламенты, которые помогут предотвратить самые страшные аварии
- внедрение силами начальства – обеспечит соблюдение
- местные системы безопасности и организация помогут изменению культуры вместе с менеджментом
Хотя техобслуживание вызывает аварии, без него аварии и пожары случаются чаще.

## Slide 55
Вы имеете право на безопасное рабочее место.
Source: www.osha.gov

## Slide 56
Благодарю за внимание!