## Slide 1: ХОЛОДИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ РАБОТАЮЩИЕ НА CO2 В КАЧЕСТВЕ ХЛАДАГЕНТА
С. Жиротто
Enex S.r.l., Италия
sergio.girotto@enex-ref.com

## Slide 2: Показатель
ПОЧЕМУ ПРИРОДНЫЙ ХЛАДАГЕНТ CO2
ВОЗДЕЙСТВИЕ СО2/ R404A НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
ПРИМЕР - ТИПИЧНЫЙ "ХОЛОДНЫЙ КЛИМАТ"
ИНВЕСТИЦИИ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ВСПЫШКИ ПАРОВ РЕКОМПРЕССИИ
КОММЕРЧЕСКИ ДОСТУПНЫЕ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ
ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

## Slide 3: ПОЧЕМУ ПРИРОДНЫЙ ХЛАДАГЕНТ CO2
Нулевой ОРП / Нулевой ПГП
Не токсичен / Не горючий / Совместим с обычными материалами
Никаких дальнейших изменений хладагента в будущем (с синтетическими хладагентами : R12, R502, R22 -> R404A/R507, R134a + десятки смесей -> HF1234yf -> ?? что будет после?)
CO2 в значительной степени доступны во всём мире, как побочный продукт и из-за низкой стоимости
Нет ограничений в соответствии с законодательством (F-газовая Директива в ЕС)

## Slide 4: ВОЗДЕЙСТВИЕ СО2/ R404A НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИМЕР - ТИПИЧНЫЙ "ХОЛОДНЫЙ КЛИМАТ"

## Slide 5: ИНВЕСТИЦИИ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ(1)
Для системы охлаждения одного супермаркета стоимость энергии в процессе эксплуатации системы составляет 85% от общих эксплуатационных расходов
В связи с этими, инвестиции и эксплуатационные расходы должны рассматриваться в совокупности
В сравнении между DX-CO2 и обычной системой ГФУ базовая разница составляет 100 кВт MT / 30кВт LT

## Slide 6: ИНВЕСТИЦИИ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ (2)
В надлежащем экономическом анализе необходимо учитывать другие факторы : a) стоимость заправки хладагента в процессе эксплуатации системы b) стоимость проверки из-за утечки выбросов(F-газовая Директива) c) непредвиденные расходы и недоступный синтетический хладагент d) стоимость размещения

## Slide 7: ЭФФЕКТИВНОСТЬ (1)
CO2 само по себе не является "более эффективным" или "менее эффективным", чем другие смеси.
Эффективность теоретически не зависит от смеси, используемой в идеальном цикле (закон Карно). На практике это зависит от сочетания модели установки и хладагента.
Должна быть инструкция: для данного хладагента (рабочей смеси) , чтобы улучшить модель системы таким образом, чтобы получить максимальную производительность.
По сравнению с другими хладагентами CO2 имеет более низкую критическую температуру, которое требует изменение цикла для некоторых приложений.

## Slide 8: ЭФФЕКТИВНОСТЬ (2)
В сравнении со смесями ГФУ нет большого различия, связанных с теплопередачей или снижением влияние разности давлений на эффективность
Эффективность CO2 – выявляется при следующих условиях: 1) максимальная рекуперация тепла 2) чрезвычайно низкое давление конденсации в зимнее время, когда не требуется рекуперация тепла 3) LPR дизайн – стандартная смесь для некоторых тепловых насосов и компрессорной установки 4) вспышки паров рекомпрессии при тёплом климате (с воздушным охлаждением системы)
Нет окончательного решения (как расширитель, эжектор), в настоящий момент ведутся исследовательские работы

## Slide 9: ВСПЫШКИ ПАРОВ РЕКОМПРЕССИИ(1)

## Slide 10: ВСПЫШКИ ПАРОВ РЕКОМПРЕССИИ (2) Моделирование климата Барселоны

## Slide 11: ВСПЫШКИ ПАРОВ РЕКОМПРЕССИИ (3) Средняя температура в июле

## Slide 12
ВСПЫШКИ ПАРОВ РЕКОМПРЕССИИ (4) Максимальная суточная температура в июле

## Slide 13
ВСПЫШКИ ПАРОВ РЕКОМПРЕССИИ (5) Средняя температура в сентябре

## Slide 14
“Новые” системы CO2 на рынке с 2006 года, после долгих разработок, которые начались в конце 90-х годов (первая CO2 установка: 1999 - Италия / первая CO2 - мультикомпрессор: 2001 - Италия) Сейчас есть стандартизированные и проверенные концепции дизайна. Пример: бустерная система
для супермаркетов
CO2 в качестве хладагента использовался с начала xx века (до 50-х), но необходимо было полностью изменить разработки компонента.
КОММЕРЧЕСКИ ДОСТУПНЫЕ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ - 1

## Slide 15
Другие концепции, используемые только CO2 в качестве хладагента, хорошо проверены и доступны на рынке:
Одноступенчатые, с мощностью до 300 Квт при температуре испарения -10°C на большие холодильные камеры, гипермаркеты, вода и хладоноситель
2-ступенчатые встроенные, компаундные установки до 100 кВт при температуре испарения -35 ° C для глубокой заморозки (холодильные камеры, гипермаркеты)
- Низко-температурный каскад (супермаркеты, холодильные туннелей,...)
КОММЕРЧЕСКИ ДОСТУПНЫЕ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ- 2

## Slide 16
КОММЕРЧЕСКИ ДОСТУПНЫЕ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ- 3

## Slide 17
КОММЕРЧЕСКИ ДОСТУПНЫЕ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ- 4

## Slide 18
КОММЕРЧЕСКИ ДОСТУПНЫЕ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ- 5

## Slide 19: Для одного конкретного приложения CO2 транскритическая концепция не имеет аналогов: тепловые насосы для получения бытовых нужд. Температурный глайд изобарных/неизотермических отводов тепла снижает термодинамические потери, что влечёт на этом уровне невозможность достижения любого другого существующего коммерческого решения: - Нагрев воды за один проход от 10° C до 90° C - COP выше на 4,0 для воздушно-теплового насоса с температурой воздуха 7° С-50% относительной влажности и воды на входе-выходе 10-65 ° C
ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

## Slide 20
ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ НАГРЕВА ВОДЫ для обогрева воздуха 25
Наилучшее применение: - Отели - Больницы - Прачечные – Дома престарелых
- Где необходима горячая вода в больших количествах

## Slide 21
Большое спасибо за ваше внимание!