## Slide 1: Круглый стол по вопросам благоприятных технологий для климата и озона в холодильном деле и кондиционировании воздуха, 10-11 Мая 2011 БЕЛГРАД, СЕРБИЯ Название презентации: “Применение CO2 в холодильных системах в Сербии” “Соко Инжениринг” Вукович Зелка

## Slide 2: Компания Соко Инженеринг
Производитель и поставщик высококачественного холодильного оборудования и кондиционеров.
Основные направления деятельности :
- холодильное оборудование для супермаркетов, небольших магазинов и холодильных складов.
- системы кондиционирования воздуха для служебных помещений, гостиниц, супермаркетов, торговых центров, больниц, фармацевтических предприятий...

## Slide 3: Потребление фреона в год в компании Соко Инжениринг
Фреон | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
R22 | 8000 кг | 8000 кг | 5500 кг | 5900 кг
R134a | 500 кг | 500 кг | 300 кг | 130 кг
R404a | 16500 кг | 21500 кг | 22000 кг | 21700 кг
R407c | 7000 кг | 5500 кг | 3000 кг | 4100 кг
R410a | 100 кг | 100 кг | 100 кг | 40 кг
Total: | 32100 кг | 35600 кг | 30900 кг | 31870 кг

## Slide 4: Супермаркеты
Вред от хладагента, наносимый окружающей среде: 10% в год.
Энергопотребление: более 800 kВт/м2 в год.
Значительное воздействие на глобальное потепление: из-за энергопотребления и вреда от хладагента обладает высоким ПГП.
Решение: природный хладагент.

## Slide 5: Природные хладагенты
Гидрокарбоны: метан (R50), этан (R170), пропан (R290)…
Вода
Воздух
Аммиак NH3 (R717)
Углекислый газ CO2 (R744)

## Slide 6: Свойства диоксида углерода
Природный хладагент
ОРП=0
ПГП=1
не воспламеняемый
Не токсичный
Легкодоступный
Низкая цена
Высокое рабочее давление
Низкая критическая температура

## Slide 7: Транскритические процессы холодильного оборудования

## Slide 8: Разработка систем охлаждения с углекислым газом “Соко Инжениринг”
Декабрь 2009: Начало разработки и исследования.
Январь 2011: Обучение в Дании, "Применение систем охлаждения с CO2".
Март 2011: Завершен первый проект каскадной системы с R134a и СО2.
Апрель 2011: Заказаны оборудование, материал для первой каскадной системы R134a/CO2.
Август 2011: Планируемый срок завершения и включения системы в эксплуатацию.

## Slide 9: Особенности первой каскадной системы R134a/CO2
Верхний каскад : R134a.
Нижний каскад : CO2.
- Мощность системы при “средней температуре” : 10 кВт.
- Мощность системы при “низкой температуре” : 5 кВт.
- Охлаждение системы при “низкой температуре” : жидкий CO2 закачивается из ресивера в испаритель, где он частично испаряется.
- Охлаждение системы при “низкой температуре” : прямое расширение.

## Slide 10: Каскадная система R134a/CO2 для супермаркетов

## Slide 11: Каскадная система R134a/CO2 для супермаркетов

## Slide 12: Сравнение каскадной системы с R134a/CO2 и системы с прямым расширением фреона R404a
Экономия энергии по сравнению с системой охлаждения с прямым расширением фреона R404a: 11-15%. %.
Более высокие инвестиционные затраты по сравнению с системой охлаждения с прямым расширением фреона R404a: 20%.
Снижение затрат на обслуживание за счёт низких цен на СО2.
Ниже фактора TEWI.

## Slide 13: Сравнение размеров труб для различных систем охлаждения
NT система охлаждения: мощность 100 кВт | Всасывание/обратный трубопровод | жидкость/распределение труб
Прямое расширение R404a | Ø76 | Ø35
Непрямое охлаждение с вторичным хладагентом | Ø76 | Ø76
Прямое расширение CO2 | Ø42 | Ø22
Разработка систем охлаждения с СО2 во всём мире и массовое производство компонентов для системы СО2.
Меньше размер трубы и других компонентов системы охлаждения с CO2.
Потенциал для снижения инвестиционных затрат

## Slide 14: Спасибо вам!