## Slide 1
Белград, 10 Мая, 2011
КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ОЗОНО И КЛИМАТИЧЕСКИ-БЕЗОПАСНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ, ВНЕДРЯЕМЫМ В ХОЛОДИЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
Франц Коши, P.E.
Общество специалистов по климатической, холодильной и отопительной технике
Белград, Сербия
<number>
КОНКРЕТНЫЙ СЛУЧАЙ:
НОВЫЙ ХОЛОДИЛЬНЫЙ АГРЕГАТ НА АММИАКЕ С ВТОРИЧНЫМИ ЖИДКОСТНЫМИ КОНТУРАМИ
Notes: <number>
41. MEĐUNARODNI KONGRES O GREJANJU, HLAĐENJU I KLIMATIZACIJI

## Slide 2
Белград, 10 Мая, 2011
КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ОЗОНО И КЛИМАТИЧЕСКИ-БЕЗОПАСНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ, ВНЕДРЯЕМЫМ В ХОЛОДИЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
<number>
ОПИСАНИЕ НАЗНАЧЕНИЯ
Для разработки системы охлаждения на заводе мясной промышленности, объёмом около 7,000 куриц в час (или 105,000 в день).
Продукты: замороженное мясо, вареная и копченая колбаса, ветчина.
Общая холодильная область (два уровня) составляет приблизительно 21.250 м2; состоит из 49 холодильных камер и производственных помещений, быстро замораживающий туннель, четыре замораживающих пластинчатых теплообменника и туннель для предварительного охлаждения куриного мяса, до обработки.
Notes: <number>
41. MEĐUNARODNI KONGRES O GREJANJU, HLAĐENJU I KLIMATIZACIJI

## Slide 3
Белград, 10 Мая, 2011
КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ОЗОНО И КЛИМАТИЧЕСКИ-БЕЗОПАСНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ, ВНЕДРЯЕМЫМ В ХОЛОДИЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
<number>
Информация о местоположении
Завод находится примерно в 60 км к югу от Белграда.
Расчёт температуры сухого и влажного термометров составляет +35°C и +24°C соответственно.
Notes: <number>
41. MEĐUNARODNI KONGRES O GREJANJU, HLAĐENJU I KLIMATIZACIJI

## Slide 4
Белград, 10 Мая, 2011
КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ОЗОНО И КЛИМАТИЧЕСКИ-БЕЗОПАСНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ, ВНЕДРЯЕМЫМ В ХОЛОДИЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
<number>
СИСТЕМА:
Система охлаждения включает в себя центральную холодильную установку на основе аммиака и семь подсистем с водным раствором с пропиленгликолем в качестве хладоносителя.
На аммиачных испарителях: слишком быстрая подача жидкости, циркуляция от 3 до 6
  Высокая эффективность системы и снижение эксплуатационных расходов;
  поверхность испарителя используется эффективно и компрессоры защищены;
  центральный блок (CP, PV, CP) расположен в машинном отделении; таким образом, они находятся под наблюдением оператора или компьютерного мониторинга.
Notes: <number>
41. MEĐUNARODNI KONGRES O GREJANJU, HLAĐENJU I KLIMATIZACIJI

## Slide 5
КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ОЗОНО И КЛИМАТИЧЕСКИ-БЕЗОПАСНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ, ВНЕДРЯЕМЫМ В ХОЛОДИЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
<number>
Белград, 10 Мая, 2011
АММИАК В КАЧЕСТВЕ ХЛАДАГЕНТА
Аммиак в наибольшей степени применяется в качестве хладагента в промышленном секторе, прежде всего в пищевой промышленности и распределении продовольственных секторов (в том числе в нефтехимической и даже фармацевтической промышленности).
Аммиак обладает превосходными термодинамические свойствами и аммиачные холодильные системы являются более эффективными (3-10%) , чем большинство традиционных и новых хладагентов в пределах температур кипения и конденсации (от+10 до -45°C);
Вообще, установка аммиачных холодильных систем стоит на 10-20% меньше, чем системы, использующие альтернативные промышленные хладагенты.
нулевой ОРП, нулевой ПГП, низкий индекс TEWI;
нет кумулятивного воздействия на окружающую среду;
очень ограничен (несколько дней) срок распада в атмосфере (считается "биологически разлагаемым".)
резкий запах! даже малейшие следы аммиака в воздухе могут быть легко обнаружены.

## Slide 6
<number>
Аммиак трудно воспламеняется и обладает узким диапазоном воспламеняемости (он легко воспламеняется только при высоких концентрациях и в крайне ограниченных условиях).
Из-за того, что аммиак сам по себе не способствует возгоранию пламени, воспламенение паров аммиака требует непрерывного внешнего источника пламени.
Скорость горения аммиака максимум 8 см/с, существенно ниже, чем других легковоспламеняющихся хладагентов, и не достаточно высока, чтобы создать взрыв. По этим причинам, взрывы аммиака редки.
Правильно спроектированные аммиачные холодильные системы, хорошо проветриваемые и без открытого пламени или источников возгорания смягчают потенциальный взрыв.
КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ОЗОНО И КЛИМАТИЧЕСКИ-БЕЗОПАСНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ, ВНЕДРЯЕМЫМ В ХОЛОДИЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
Белград, 10 Мая, 2011
ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ АММИАКА

## Slide 7
<number>
КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ОЗОНО И КЛИМАТИЧЕСКИ-БЕЗОПАСНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ, ВНЕДРЯЕМЫМ В ХОЛОДИЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
Белград, 10 Мая, 2011
ПОЧЕМУ ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЬ (в качестве хладоносителя)?
Расходы на содержание: низкие;
Биоразложение в воде: хорошее, жидкость полностью растворяется в воде;
Токсичность: средняя (на основе моно пропиленгликоля и ингибиторов коррозии);
Температура вспышки: 420°C;
Рабочая температура : –30° to 50°C;
Жидкость подходит для смешанных металлических систем;
Теплофизические свойства: слабые!

## Slide 8
Белград, 10 Мая, 2011
КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ОЗОНО И КЛИМАТИЧЕСКИ-БЕЗОПАСНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ, ВНЕДРЯЕМЫМ В ХОЛОДИЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
<number>
ХОЛОДИЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Nr. | Хладагент | Температура Испарителя Первичной Системы | Температура Хладоносителя | Холодопроизводительность | Потребитель
/ | / | °C | °C | кВт | /
1. | аммиак | -42 | - | 682.0 | замораживающий туннель, пластинчатые теплообменники
2. | аммиак | -33 | - | 204.2 | хранение замороженных продуктов
3. | аммиак | -10 | - | 847.0 | технологическое оборудование
4. | пропиленгликоль, 40% | -16 | -12/-8 | 1361.8 | Холодильные камеры (25) at -5 to +0°C
5. | пропиленгликоль, 25% | -10 | -5/-1 | 1496.2 | Холодильные камеры (24) at +2 to +8°C
6. | пропиленгликоль, 25% | -10 | +7/12 | 451.7 | Установки для кондиционирования воздуха
7. | пропиленгликоль, 25% - “ледяная вода” (хладоноситель) | -16 | -12/-8 +0.5/+5.5 | 34.3 | технологическое оборудование
Notes: <number>
41. MEĐUNARODNI KONGRES O GREJANJU, HLAĐENJU I KLIMATIZACIJI

## Slide 9
<number>
КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ОЗОНО И КЛИМАТИЧЕСКИ-БЕЗОПАСНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ, ВНЕДРЯЕМЫМ В ХОЛОДИЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
Белград, 10 Мая, 2011

## Slide 10
Белград, 10 Мая, 2011
КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ОЗОНО И КЛИМАТИЧЕСКИ-БЕЗОПАСНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ, ВНЕДРЯЕМЫМ В ХОЛОДИЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
<number>
Notes: <number>
41. MEĐUNARODNI KONGRES O GREJANJU, HLAĐENJU I KLIMATIZACIJI

## Slide 11
Белград, 10 Мая, 2011
КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ОЗОНО И КЛИМАТИЧЕСКИ-БЕЗОПАСНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ, ВНЕДРЯЕМЫМ В ХОЛОДИЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
<number>
ВИНТОВЫЕ КОМПРЕССОРНЫЕ АГРЕГАТЫ
Номер | Рабочие условия | Рабочий объем (расчетный) | Рабочий объём | Холодопроизводительность | Установленная электрическая мощность
/ | tO/ tC, °C | м3/h | м3/h | кВт | кВт
CP-1 | -42/-10 | 4157 | 2300,0 | 379,3 | 132
CP-2 |  |  | 2300,0 | 379,3 | 132
CP-3 | -33/-10 | 786 | 846,5 | 231,2 | 55
CP-4 | -16/+35 | 2391 | 1486,0 | 830,3 | 315
CP-5 |  |  | 1126,1 | 613,6 | 250
CP-6 | -10/+35 | 6697 | 2311,6 | 1481,8 | 450
CP-7 |  |  | 2311,6 | 1481,8 | 450
CP-8 |  |  | 2311,6 | 1481,8 | 450
Итог: |  |  |  |  | 2.234
Notes: <number>
41. MEĐUNARODNI KONGRES O GREJANJU, HLAĐENJU I KLIMATIZACIJI

## Slide 12
Белград, 10 Мая, 2011
КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ОЗОНО И КЛИМАТИЧЕСКИ-БЕЗОПАСНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ, ВНЕДРЯЕМЫМ В ХОЛОДИЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
<number>
ТАБЛИЦА Т-4. ИСПАРИТЕЛЬНЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ
НОМЕР | Рабочие условия TDB/TWB | Мощность | Количество конденсаторов | Расход воды | Установленная электрическая мощность
/ |  | кВт | / | м3/h | кВт
1. | +35/+24 | 1.500 | 5 | 2.62x5=13.1 | 5x42.0=210
2. | +35/+24 | 2.000 | 1 | 3.6 | 51.0
Итог: |  | 9.500 | / | 16.9 | 261.0
Notes: <number>
41. MEĐUNARODNI KONGRES O GREJANJU, HLAĐENJU I KLIMATIZACIJI

## Slide 13
Белград, 10 Мая, 2011
КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ОЗОНО И КЛИМАТИЧЕСКИ-БЕЗОПАСНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ, ВНЕДРЯЕМЫМ В ХОЛОДИЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
<number>
КАМЕРЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
Номер | Тип камеры | Температура аммиака | Размеры | Объём аммиака | Масса аммиака
 | - | °C | мм | м3 | кг
1. | Аккумулятор Всасывания Низкого Давления | -42 | Φ1300x5000 | 1.66 | 1.150
2. | Аккумулятор Всасывания Низкого Давления | -33 | Φ800x2600 | 0.33 | 225
3. | Аккумулятор Всасывания Высокого Давления | -16 | Φ1200x4000 | 1.15 | 605
4. | Аккумулятор Всасывания Высокого Давления | -10 | Φ1200x3250 | 0.92 | 600
5. | Аккумулятор Всасывания Высокого Давления/Промежуточный охладитель и Переохладитель | -10 | Φ1400x5000 | 1.95 | 1260
6. | Аккумулятор Всасывания Высокого Давления | -10 | Φ800x2500 | 0.32 | 205
7. | Термосифонный Аккумулятор | +35 | 0.2604x20.000 | 0.53 | 310
8. | Ресивер Высокого Давления | +35 | Φ1000x3500 | 1.37 | 805
Итог: |  |  |  |  | 5.160
Notes: <number>
41. MEĐUNARODNI KONGRES O GREJANJU, HLAĐENJU I KLIMATIZACIJI

## Slide 14
Белград, 10 Мая, 2011
КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ОЗОНО И КЛИМАТИЧЕСКИ-БЕЗОПАСНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ, ВНЕДРЯЕМЫМ В ХОЛОДИЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
<number>
ПРЕИМУЩЕСТВА:
Количество аммиака, используемого в системе является относительно высоким. Одной из причин является двухступенчатое сжатие.
Тем не менее, компоненты системы аммиака находятся внутри компрессорной, поэтому аммиака нет в производстве и накопителе;
Система охлаждения включает подсистемы для использования отводимого тепла (т.е. тепла, выводимого через компрессорное масляное охлаждение); оно используется для бытового водонагрева;
хладоноситель 40% водяной раствор пропиленгликоля;
Общая тепловая мощность составляет 802.9 кВт ;
Энергоэффективность холодильной установки может быть дополнительно увеличена за счет использования определенной части теплоты конденсации воды в отопительных целях.
Notes: <number>
41. MEĐUNARODNI KONGRES O GREJANJU, HLAĐENJU I KLIMATIZACIJI

## Slide 15
<number>
Обеспечение безопасности аммиачных холодильных систем достигается: за счёт минимизации заряда хладагента, соответствующей вентиляции, за счёт системы поглощения аммиака, ограничения использования аммиака в общественных местах, а также за счёт систем охлаждения через теплоносители
С учетом вышеуказанных положений для аммиачных холодильных систем, их применение, вероятно, станет более распространенным.
КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ОЗОНО И КЛИМАТИЧЕСКИ-БЕЗОПАСНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ, ВНЕДРЯЕМЫМ В ХОЛОДИЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
Белград, 10 Мая, 2011

## Slide 16
Белград, 10 Мая, 2011
КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ОЗОНО И КЛИМАТИЧЕСКИ-БЕЗОПАСНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ, ВНЕДРЯЕМЫМ В ХОЛОДИЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
<number>
Спасибо вам!
Notes: <number>
41. MEĐUNARODNI KONGRES O GREJANJU, HLAĐENJU I KLIMATIZACIJI