Применение систем тепловых насосов, работающих на аммиаке, для отопления и охлаждения нежилых помещений

Проф. Джорн Стин, СИНТЕФ Энерджи Рисёрч, Норвегия

Введение

Аммиак (NH3, R717) является наиболее известной альтернативой среди природных рабочих жидкостей, так как он широко используется в промышленных холодильных установках более ста лет. Однако, аммиак является токсичной жидкостью, а строгие стандарты и положения по созданию и эксплуатации холодильных систем и тепловых насосов, работающих на аммиаке, затруднили его использование во многих странах. В Норвегии, аммиак широко используется в качестве рабочей жидкости для средне- и крупномасштабных систем тепловых насовов (>200 кВт) благодаря благоприятным экологическим и термофизическим свойствам жидкости.

Характристики систем теплового насоса, работающих на аммиаке

Так как водный аммиак  разъедает медь и цинк, конструкционная сталь и алюминий являются наиболее используемыми материалами в системах тепловых насосов, работающих на аммиаке.

Аммиак обладает очень высокой удельной энтальпией испарения [кДж/кг] по сравнению с R407C и R134a, которые широко используются в качестве рабочих жидкостей в Норвежских системах тепловых насосов, используемых в нежилых помещениях. Это приводит к расходу малой массы, которая снижает необходимые размеры трубопроводов и клапанов обычно на 30- 50% при условии того же падения температуры насыщения. Другим преимуществом, несмотря на низкую плотность испарения аммиака, является то, что объемная способность нагрева [кДж/м3] - относительно высокая. При -5°C/50ºC температуре испарения/сжатия, необходимый объем компрессора для систем тепловых насосов, работающих на R407C и R134a, будет грубо на 30% и 90% соответственно превышать систему, работающую на аммиаке.

Тепловые насосы, работающие на аммиаке, достигают более высокой  эффективности использования энергии, чем системы R407C и R134a при тех же рабочих условиях. Для теоретического однофазового цикла теплового насоса, работающего при температуре испарения/конденсации -5ºC/50ºC, изентропическом/адиабатическом сжатии и без перегрева или переохлаждения при всасывании, издержки производства на цикл аммиака составляют на примерно 7% и 11% больше, чем в циклах R134a и R407C. Разница будет больше в реальных системах в результате благоприятных термофизических свойств аммиака. Это включает  более высокую температуру кривой насыщения, превосходные свойства теплообмена и высокую эффективность компрессора. При коэффициентах низкого давления аммиачные компрессоры намного лучше ГФУ компрессоров, тогда как относительно идентичные коэффициенты полезного действия компрессоров  достигаются при коэффициентах высокого давления [1].

Температура аммиака при выходе газа намного выше температуры ГФУ. Для обеспечения надежной и энергоэкономичной работы компрессора, интерес представляют различные меры, включая низкотемпературную систему распределения тепла, высокотемпературный источник тепла, больше поверхностей для испарителя и конденсатора, работа затопленного испарителя, короткие и хорошо изолированные приемные линии, крышки цилиндра с водяным охлаждением для  поршневых компрессоров, двухфазный дизайн установки при коэффициенте сжатия выше 5 - 6, и  пароохладитель для производства горячей воды.

Другим недостатком аммиачных насосов является температура воды ограниченной подачи, составляющая приблизительно 48°C от конденсатора при использовании стандартного 25-барного оборудования [3]. Если тепловой насос подает тепло в высокотемпературную теплораспределительную гидроническую систему (например,. 80/60ºC или 70/50ºC при (РТНВ -Расчетная Температура Наружного Воздуха), температура в обратном трубопроводе в течение более длительных периодов может быть даже выше максимальной температуры питания от конденсатора. Это снизит ежегодную подачу тепла от теплового насоса и вместе с тем SPF системы Если для обогрева и охлаждения зданий необходимо использовать 25-барные аммиачные насосы, очень важно, чтобы гидроническое распределение тепла было спроектировано для относительно низкой  температуры в обратном трубопроводе. Это достигается путем серийного соединения радиаторов и отопительных батарей в вентиляционной системе в сочетании с регулированием  объемного расхода первичной схемы воды.

При использовании дизайна двухступенчатой системы с 40-барным компрессором и конденсатором на втором этапе максимальная температура подачи воды возрастает до при мерно 68ºC. Двухступенчатая операция повысит КПД почти на 20 - 40%, но затраты на 80 - 100% выше чем в одноступенчатых системах. Дополнительные затраты на одноступенчатую 40-барную систему составляют около 15 - 25% [3].

Пример энергоэффективности двухступенчатого цикла аммиачного теплового насоса при температуре испарения и конденсации  -5°C и 75°C соответственно. Эффективность изэнтропического компрессора составляет 0.75 [5].

В результате существенных вариантов в отопительных/охлаждающих нагрузках и температурных требований в системе распределения тепла в зданиях, системы аммиачных тепловых насосов необходимо конструировать для высокой энергоэффективности при работе с неполной нагрузкой и  переменными температурами сжатия. Это подразумевает применение нескольких тепловых насосных установок, оснащенных поршневыми компрессорами или винтовыми компрессорами, регулируемыми с помощью инвертера  с переменным коэффициентом объема. Стандартные винтовые компрессоры не подходят в результате низкой эффективности использования энергии при операции с неполной нагрузкой и переменным подъемом температуры. Центробежные компрессоры не представляют интерес в аммиачных системах так как низкая молярная масса (17.03) потребует  многоступенчатой компрессии, примерно в 6 раз больше чем для R134a.

Примеры открытых поршневых и винтовых компрессоров для аммиака.

Токсичная жидкость – Техника безопасности

Основными аргументами против установки аммиачных тепловых насосов в густонаселенных районах являются последствия возможных неконтролируемых выбросов аммиака. Аммиак является токсичной жидкостью с  резким запахом. Резкий запах может вызвать панику, но он также  облегчает обнаружение утечки. Значение Экстремального Риска для Жизни и Здоровья (ЭРЖЗ) для аммиака составляет 500 ppm, а самая низкая известная летальная концентрация составляет 5,000 ppm [1]. Так как Нижний Предел Взрываемости (НПВ) и температура воспламенения составляют  15% от объема и 651ºC, соответственно, аммиак классифицируется как токсичный, но умеренно воспламеняемый  в большинстве стандартов охлаждения. Для гарантии максимальной безопасности тепловых насосных установок, работающих на аммиаке, должны/могут быть реализованы обязательные/факультативные меры по технике безопасности:

- Аммиачные блоки с низкой заправкой

- Газо-непроницаемое и  огнеупорное машинное отделение с  автоматическими дверями, расположенное внутри здания или в контейнере на крыше здания

- Индикаторы утечки, активизирующие визуальные/звуковые аварийные сигналы и т.д.

- Безопасная аварийная система вентиляции – постоянное пониженное давление вокруг аммиачных блоков

- Промыватель аммиака для эффективной абсорбции  паров аммиака в  вытяжной вентиляции

Рынок – Примеры установки

Несколько сотен аммиачных тепловых насосов установлено в Норвегии с начала 90-х. Большинство из них установлено в более крупных зданиях (от 200 кВт до 2 МВт) и районных отопительных системах и системах охлаждения (от 700 кВт до 8 МВт). Существует также большое количество аммиачных тепловых насосов в  системах катков, промышленности (установки с наивысшей производительностью, сушильные установки) и установки в рыбной отрасли. Около 25 из аммиачных тепловых насосов являются двухступенчатыми 40-барными системами. Дирекция Коммунального Строительства и Собственности в Норвегии (Страсбург) предпочитает устанавливать аммиачные тепловые насосы, так как аммиак является рабочей жидкостью благоприятной для экологии с отличными термофизическими свойствами.

Аммиачный тепловой насос в Исследовательском Центре (1994)

900 кВт аммиачная система теплового насоса для отопления, охлаждения пространства и отопления с помощью горячей воды была установлена в 1994 году в Исследовательском Центре Статоил в Тронхейме. Требования к отоплению и охлаждению при проектных условиях для здания площадью 28,000 м2 составляют 1.5 и 1.35 МВт, соответственно. В качестве источника тепла используется морская вода с 60-м глубины.

Принципиальная схема 900 кВт аммиачной системы теплового насоса в Исследовательском Центре Статоил

Тепловой насос состоит из двух идентичных одноступенчатых тепловых насосов, оснащенных двумя 25-барными шестицилиндровыми поршневыми компрессорами, титанового пластинчатого теплообменника,  в качестве испарителя,  и двухходового кожухотрубного конденсатора. Заправка аммиаком составляет около 0.2 кг на кВт теплоемкости. Дополнительный обогрев и техническое обеспечение гарантировано газовыми котлами. Так как машинное отделение находится внутри здания на первом этаже, помещение является газонепроницаемым с автоматическими дверями, а двухступенчатая вентиляционная система поддерживает постоянное пониженное давление около установок. Другие меры техники безопасности включают  индикаторы утечки, систему аварийной сигнализации и газопромыватель аммиака специального назначения. Газопромыватель устанавливается в вентиляционном канале и снижает концентрацию аммиака в отработанном воздухе до максимум 50 ppm в случае значительной утечки.

Хотя КПД тепловых насосных установок составляет около 4.5 при расчетных условиях, SPF двухвалетной отопительной системы меньше 2.5. Основной причиной плохой работы является то, что бойлеры с газовым подогревом покрывают всю отопительную нагрузку при низких температурах окружающей среды, так как  температура в обратном трубопроводе в системе распределения тепла при данных рабочих условиях выше  максимальной температуры  подачи на 48ºC от тепловых насосных установок.  В результате, система теплового насоса охватывает более 80% общей годовой отопительной нагрузки здания. Данная проблема могла быть решена путем применения двухступенчатой 40-барной системы теплового насоса – или даже лучше, путем разработки гидронической отопительной системы для пониженной температуры в обратном трубопроводе.

Аммиачный тепловой насос в районной системе отопления и охлаждения (1998)

Самая крупная в Норвегии аммиачная система охлаждения и теплового насоса (СОТН) была установлена в аэропорту Гардермон в Осло в 1998 [2]. Максимальная отопительная и охлаждающая способность СОТН составляет  7.5 МВт и 6.0 МВт, соответственно, и система использует широкий горизонт подводных вод на территории в качестве хранилища тепловой энергии (ХТЭ). Система ХТЭ состоит из 9 холодных скважин и 9 теплых скважин. При зимнем режиме подземная вода из теплых скважин используется  в качестве источника тепла для СОТН, а возвратная вода подается на холодные скважины. При летнем режиме подземная вода из холодных скважин используется для предварительного охлаждения до ее возврата в теплые скважины.

Принципиальная схема 7.5 МВт аммиачной системы теплового насоса в аэропорту Осло,Гардермон

Двухступенчатые аммиачные насосные установки оснащены кожухотрубным испарителем и конденсатором, хотя пластинчатый теплообменник может иметь в значительной степени уменьшенную заправку аммиаком. Семь 8- и 16-цилиндровые поршневые компрессоры используются для достижения высокой эффективности при работе с неполной нагрузкой. Замеренное общее SPF для СОТН в режиме обогрева и охлаждения составляет около 5.5.

Общая заправка аммиаком системы теплового насоса составляет 2,500 кг. Из-за токсичности жидкости и большой заправки газобезопасная энергоцентраль располагается  на расстоянии примерно 1 км от здания терминала и оснащена индикаторами утечки, безопасной аварийной вентиляционной системой и спринклерной системой.

Аммиачная система теплового насоса в больнице (2008)

В настоящее время строится новая районная больница общего типа в Акершусе (SiA).  Общая площадь помещений здания будет составлять около 160.000 м2, а больница начнет работать с октября 2008 года. Комбинированная аммиачная система холодильной установки и теплового насоса (СОТН) будет подавать тепло и охлаждение в здания, и система будет подключена к крупнейшему подземному хранилищу тепловой энергии (ПХТЭ) в Европе, состоящему из 350 скважин глубиной двести метров  в скальном основании [4].

СОТН компании Йорк Рефриджирейшн будет состоять из  трех одноступенчатых винтовых компрессорных установок с регулированием золотникового клапана и переменным коэффициентом объема, одного одноступенчатого блока с двумя большими поршневыми компрессорами. Каждая установка имеет максимальную охлаждающую способность примерно 2 МВт.

СОТН разработана согласно максимальной нагрузке охлаждения в примерно 7.7 МВт. Нагревательная способность СОТН при расчетной температуре наружного воздуха (РТНВ) составляет около 5 МВт. Установки будут подавать конденсаторное тепло на низкотемпературную схему при максимальной температуре питания 52ºC (отопление помещений, отопление плавательных бассейнов и т.д.), и  охлаждение после перегрева на высокотемпературную схему при максимальной температуре питания в 75ºC (обогрев горячей водой). Тепловой насос покроет около 80% общей годовой тепловой нагрузки больницы, а мазутные котлы будут использоваться в качестве пиковой нагрузки.

[1]	Дж.Стин, 1998: МЭА Приложение 22: Заключительный Отчет – Инструкции по проектированию и эксплуатации систем компрессионных тепловых насосов, кондиционирования воздуха и охлаждения, работающих на природных рабочих жидкостях. МЭА ПТН Отчет №. HPP-AN22-4. ISBN 90-73741-31-9.

[2]	Г.Игген, Г.Вангснес, 2005 Тепловой насос для районного охлаждения и отопления в Осло, Аэропорт Гардермон  Проц. 8-й Конференции МЭА по тепловым насосам, май 2005. Лас Вегас, США.

[3]	Информация компании Йорк Рефриджирейшн, Норвегия

[4]	Информация компании Свеко Гронер АС, Норвегия

[5]	CoolPack, 2000. Программа моделлирования для тепловых насосов и холодильных установок, разработанная в Техническом Университете Дании (свободно распространяемое ПО). http://www.et.web.mek.dtu.dk/Coolpack/UK/