Майкл Коффелд

Университет Прикладных Наук Карлсрухе

Германия

Направления и перспективы охлаждения супермаркетов

1. Введение

Искусственное охлаждение развивается вполне естественно: Наши предки просто использовали натуральный лёд для охлаждения продуктов. С середины 19 столетия для производства льда, необходимого для охлаждения продуктов питания, использовалось механическое оборудование. Вскоре охлаждение проводилось непосредственно на продукте без промежуточного вышеупомянутого льда. До 1930-х годов все хладагенты, используемые в системах искусственного охлаждения, являлись прродными веществами такими как аммиак, углекислый газ, пропан и сернистый газ. В связи с вопросами безопасности данных жидкостей искусственное охлаждение, в основном, ограничивалось большими установками. Благодаря преимуществам так называемых «безопасных хладагентов» ХФУ, использование которых началось в 1930-х, системы искусственного охлаждения стали очень популярными. Охлаждение супермаркетов было очень упрощенным, благодаря данным флюидам. Большинство центральных систем работали на R22 или на R22 для средних температур. Блоки со штепсельным подсоединением и многие конденсаторные установки работали на R12. Благодаря своему озоноразрушающему потенциалу, в настоящее время данные хладагенты заменяются на новый класс синтетических флюидов: ГФУ. Для коммерческих систем искусственного охлаждения наиболее популярными ГФУ флюидами являются R134a и R404A. И хотя они являются безопасными для локальной окружающей среды (невоспаменяемость и нетоксичность), они имеют один очень большой недостаток: Они обладают потенциалами глобального потепления (ПГП), которые в несколько тысяч раз превышают ПГП углекислого газа, и, таким образом, они включены в Киотский Протокол, и именно их выбросы необходимо уменьшить по мере возможности.

На сегодняшний день искусственное глобальное потепление является большой проблемой для нашего общества. Системы искусственного охлаждения обычно воздействуют двумя путями:

- Непосредственные выбросы сильнодействующих тепличных газов таких как ХФУ, ГХФУ и ГФУ

- Косвенные выбросы в результате потребления энергии

Следовательно, вклад коммерческого искусственного охлаждения в глобальное потепление можно снизить следующим образом:

- Путем снижения непосредственных выбросов тепличных газов; этого можно достичь с помощью

  - Довольно герметичных систем охлаждения

  - Снижением заправки хладагентом

  - Хладагентов без или с очень низким ПГП

- Снижением потребления электроэнергии

- Использования возобновляемых источников энергии

Данный документ продемонстрирует разные пути реализации данных мер.

2. Снижение непосредственных выбросов тепличных газов

2.1 Довольно герметичные системы охлаждения

Типичные системы охлаждения супермаркетов Германии имеют коэффициенты утечки 5 и 10 %, т.е.. 5 - 10 % общей заправки системы ежегодно выбрасывается в атмосферу. Более 30 % всех утечек имеет место на механических стыках. Таким образом, одним из способов снижения коэффициентов утечки является исключение по возможности механических стыков и использование сварки или  пайки твердым припоем, особенно в скрытых или недоступных трубах. Другим основным источником утечки являются поломки труб в результате вибрации. Таким образом, развязка компрессоров от другой части установки - очень важна.

Многие более крупные утечки начинаются с очень маленьких, которые со временем увеличиваются. Следовательно, регулярное техническое обслуживание с тестированием на предмет утечки - очень важно для герметичных систем. Европейское Положение (EC) №. 842/2006 по определенным Ф-газам (например, ГФУ) требует проведения регулярной проверки стационарных систем охлаждения и кондиционирования, в зависимости от количества хладагента в системе:

- Не менее одного раза в год для применений с объемом Ф-газов 3 кг и более (за исключением герметичного оборудования, объем доходит до 6 кг)

- Не менее одного раза в течение шести месяцев для применений с объемом Ф-газов 30 кг или более

- Не менее одного раза каждые три месяца для применений с объемом Ф-газов 300 кг или более

- Системы обнаружения утечки необходимо устанавливать в случаях с объемом Ф-газов 300 кг или более, и когда они установлены, требования проверки уменьшаются наполовину.

- Если утечка обнаружена и ликвидирована, следующую проверку необходимо выполнить в течение месяца, чтобы убедиться, что ремонт сделан качественно

Время покажет повлияет ли данное Положение о Ф-газах на утечку в стационарных системах охлаждения.

Правительства Дании и Норвегии используют другой подход: они  облагают все хладагенты высоким налогом на тепличный газ. Данный налог для R404A в Дании составляет примерно 50 Евро/кг, а в Норвегии приблизительно 80 Евро/кг! Поэтому данные высокие цены стимулируют каждого пользователя на поддержание герметичности своей системы, особенно если заправка составляет порядком несколько сотен кг, как для мультиплексных систем в более крупном супермаркете.

2.2 Уменьшенная заправка хладагентом

Во многих системах охлаждения, большая часть хладагента содержится в теплообменниках, особенно в конденсаторе. Большинство центральных мультиплексных систем охлаждения супермаркетов используют сферическую трубу и  пластинчатый теплообменники, такие как испарители и конденсаторы. Обычный диаметр трубы составляет 15 мм. Заправку хладагентом внутри теплообменников можно уменьшить до 80 % путем использования миниканальных теплообменников, хорошо известных в автомобильной промышленности с кондиционированием воздуха. Автомобильная промышленность с кондиционированием воздуха развивалась от больших конденсаторов со сферической трубой (ø 12 мм)  в 1970-х до маленьких круглых труб (ø 7 мм) до многополюсных вытянутых (МПВ) теплообменников, полностью припаянных алюминием с четырехкратным увеличением коэффициента теплопередачи на полости со стороны холодильного агента наряду с огромным уменьшением заправки хладагентом.  Данное усовершенствование все еще ждет своего применения в стационарном холодильном и кондиционерном оборудовании. Один из основных производителей кондиционерного оборудования Америки уже предлагает холодильные камеры с миниканальными конденсаторами с существенно уменьшенной заправкой хладагентом. Решение вопроса рынком коммерческого охлаждения - лишь вопрос времени.

Другая возможность по снижению заправки хладагентом заключается в применении косвенных систем охлаждения, которая довольно типична для Швеции, где  заправка системы хладагентом ограничена до  примерно 30 или 40 кг в течение многих лет. Обычно пропилен гликоль используется в качестве жидкого вторичного хладагента среднетемпературной (СТ) схемы. Гликоль становится очень вязким при низкотемпературном (НТ) цикле. Были предприняты попытки использовать разные растворы калиевого формиата и ацетата калия для НТ применений. Если при СТ вторичных системах цикла можно достичь эффективности использования энергии почти идентичной непосредственным системам расширения, при использовании жидкого вторичного флюида в низкотемпературном применении энергопотребление обычно возрастает.  Таким образом, системы разработаны с использованием углекислого газа в качестве быстроиспаряемого вторичного хладагента. Данные системы демонстрируют хорошую энергетическую работу. Недавно были сделаны попытки создать цикл углекислого газа как полностью интегрированной системы охлаждения, т.е. построить ее как  каскад под СТ системой  смотрите Схему 1. Хотя СТ система предварительного охлаждения ограничивается машинным отделением, НТ система использует стандартную технологию непосредственного расширения. В связи с потенциально высоким давлением цикла углекислого газа системы в период простоя, необходимо принять специальные меры предосторожности во избежание  чрезвычайно высокого давления. В обычной системе супермаркета, которая работает круглосуточно, семь дней в неделю, CO2 просто выдувается в атмосферу, если давление превосходит максимально допустимое давление в период простоя.

Схема 1: СТ система охлаждения вторичного цикла, названная также косвенной системой охлаждения. Низкотемпературный цикл создается как каскадная система для СТ системы.

Использование системы пропилен гликоля для СТ охлаждения имеет ряд преимуществ по сравнению с непосредственными системами расширения:

- Во-первых, уменьшена начальная заправка хладагентом; возможны снижения от 80 до 90 %.

- Заводская сборка первичной системы охлаждения более высокого качества и с более низким риском утечки.

- Снижение заправки маслом системы предварительного охлаждения с намного

меньшим внутренним объемом.

- Возможность использования легковоспламеняемых или токсичных хладагентов в качестве первичного хладагента в пределах машинного отделения. Воздушные конденсаторы для установки на крыше реальны с юридической точки зрения в некоторых странах, например, Дании даже с легковоспламеняемыми или токсичными хладагентами.

- Легкое использование рекуперации теплоты в цепи водяного охлаждения для конденсатора, что часто наблюдается в Дании или Швеции для максимального снижения первичной заправки хладагентом.

- Более стабильная температура воздуха и влажность воздуха в шкафах-витринах в результате колебаний пониженной температуры цепи гликоля и повышенных  температур поверхности теплообменников внутри шкафов. Повышенная влажность воздуха приводит к меньшей потере массы продуктов.

- Меньше циклов размораживания.

- Возможность создания вторичной цепи в пластмассовом трубопроводе и фитингах, которые могут быть дешевле по сравнению с медными трубами,  традиционно используемыми с системами непосредственного расширения.

Использование распределительных систем, особенно в США, приобретает всё большую популярность на рынке, смотрите Схему 2. В 2006 году 15 % всех систем охлаждения новых супермаркетов в США были распределительного типа [Гарри 2007]. Потери во всасывающих трубопроводах могут быть существенно снижены, благодаря компактному дизайну отдельных компрессорных стоек, которые заделаны в шумоподавляющие боксы и расположены внутри склада. Таким образом, опыт Американских супермаркетов демонстрирует от 5 до 8 % снижения энергопотребления [Уокер1999] и около 30 - 50 % понижения заправки хладагентом [Бакстер 2007] по сравнению с непосредственными системами расширения R404A.

Схема 2: Распределительная система – приборы компактного компрессора со сложной структурой размещены в шумопоглощающих боксах и установлены близко к холодильному шкафу внутри склада. Тепло конденсатора отводится в водяную петлю, которая вновь выводит тепло через охладитель наружу, если не используется для отопления здания.

Некоторые страны стремятся форсировать снижение заправки в системах охлаждения. В Дании запрещено использовать ГФУ в количествах, превышающих 10 кг в автономной системе с 1 января 2007 года. В Швеции существует более длительный период запрета ГФУ в больших количествах. В результате большая часть систем охлаждения шведских супермаркетов тяготеет к косвенным системам.

2.3 Хладагенты без или с очень низким ПГП

Другим возможным путем снижения непосредственных выбросов тепличных газов является использование хладагентов с незначительным ПГП. Но ПГП является не единственным критерием при выборе соответствующего хладагента. Среди других представляют интерес и нижеприведенные аспекты:

- Нулевой ОРП

- Хорошие термодинамические свойства, помимо других

- Хороший теплообмен

- Коэффициент низкого давления

- Большая объемная холодопроизводительность

- Не коррозийный

- Совместим с маслом

- Стабильный

- Нетоксичный

- Невоспламеняемый

- Имеется в наличии

- Дешевый

Таблица 1 демонстрирует свойства нескольких кандидатов-хладагентов, подходящих для коммерческих систем охлаждения.

Таблица 1: Свойства различных хладагентов для коммерческих систем охлаждения.

|  | ПГП | Воспламеняемость | Токсичность | Стоимость хладагента | Стоимость системы | Теоретическая эффективность системы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГФУ | высокий | Нет | Нет | приемлемая | низкая | хорошая |
| Углеводороды | низкий | Да | Нет | низкая | От низкой до средней | хорошая |
| Углекислый газ | низкий | Нет | Только при высоких концентрациях. | низкая | средняя | средняя |
| Аммиак | низкий | Может воспламениться | да | низкая | От средней до высокой | хорошая |

С технической точки зрения кривая давления пара является существенно важной характеристикой. Схема 3 показывает кривые давления пара для некоторых хладагентов для коммерческих систем охлаждения. Легко увидеть, что один хладагент очень отличается от всех других: R744 – углекислый газ. Давления в системе намного выше с R744, чем с любым другим указанным хладагентом. Более того, критическая температура R744 составляет только 31 °C. Таким образом, система охлаждения воздуха с помощью R744 в период жарких летних дней не сможет конденсировать хладагент в конденсаторе. КПД  такой системы без системных модификаций будет ниже, чем КПД стандартной системы с постоянной конденсацией.

critical point at 31 °C

Схема 3: Кривая давления пара некоторых обычных коммерческих хладагентов. Диаграмма показывает соответствующее давление пара для любой заданной температуры, например,. R744 (углекислый газ) закипает (испаряется) при -20 °C при давлении в 20 бар или конденсируется при давлении в 60 бар при температуре в 22 °C.

Возможностью использования углекислого газа для гарантии того, что он всегда хорошо работает ниже своей критической температуры, является его применение в каскадной системе, как описано выше. Максимальное рабочее давление таких систем обычно ограничивается 40 бар. В течение последних двух лет разработаны многие компоненты, которые подходят для данного  диапазона давлений, например, расширительные клапана, регулирующие клапана, фильтры/сушильные камеры, теплообменники и компрессоры. В настоящее время такие каскадные системы, использующие R744,  видятся как соответствующие уровню науки многими Европейскими производителями оборудования для охлаждения супермаркетов [Синел 2007].

Но и системы конденсирующие CO2 при температурах окружающей среды очень популярны в Европе и становятся популярными повсюду. Обычная система непосредственного расширения для СТ и НТ применений использует двухступенчатую компрессию для НТ стороны, как показано на Схеме 4. Давление внутри склада обычно ограничивается 40 бар и сохраняется в машинном отделении при повышенных давлениях (до 120 бар в течение летнего времени) и за пределами теплообменника. До настоящего времени некоторые компании построили в Европе более 70 таких складов. Эффективность потребления энергии обычно лучше чем у системы R404A при внешних температурах ниже примерно 12 °C, равно R404A между 12 и 26 °C и чуть ниже при повышенных температурах окружающей среды [Синел 2007].

Схема 4: Центральная мультиплексная система, использующая углекислый газ в качестве хладагента.

Воспламеняемые (углеводороды) и токсичные (аммиак) хладагенты можно использовать в качестве первичного хладагента в косвенных системах – смотрите выше. Но углеводороды можно также применять непосредственно на складе, если будут предприняты соответствующие меры безопасности. Обычным стандартмо является МЭК 60335-2-89, который  требует максимальной заправки воспламеняемым хладагентом в 150 гр. С учетом внутреннего объема систем и продукта сжатия для герметичного компрессора, создаются герметичные системы охлаждения с холодопроизводительностью до примерно 1 кВт с использованием пропана (R290). Такие системы характерны пониженным потреблением электроэнергии приблизительно от 10 до 15 % по сравнению с ГФУ-продуктами [Юргенсен 2004]. Новые разработки также включают компрессоры с переменной скоростью  для данных съемных блоков, которые экономят дополнительные 10 - 15 % [Юргенсен 2004]

Снижение потребления электроэнергии

Около 40 - 60 % потребления электроэнергии обычного супермаркета относится к холодильному оборудованию.

В период фазы проектирования и строительства холодильной системы супермаркета можно сделать следующее, чтобы снизить потребление электроэнергии:

- Стеклянная дверь или крышка вместо открытых шкафов

- Улучшенная изоляция путем увеличения толщины или повышенной термостойкости

- Вентиляторный электродвигатель за пределами шкафа во избежание тепловой нагрузки от энергии электродвигателя

- Усовершенствованный вентилятор испарителя и/или вентиляторный электродвигатель, например, лопасти вентилятора  или электродвигатель с максимальным кпд

- Улучшенный поток воздуха в открытых многоярусах такой, что потеря воздуха в торговых залах сведена к минимуму, как и инфильтрация из торговых залов

- Инфракрасные отражающие экраны или  навесы для предотвращения тепловой нагрузки от освещения магазина и/или солнечного света

- Улучшенный контроль антивыпотевающих обогревателей /точки росы с целью работы при самой низкой возможной температуре

- Сифон или устройство для спуска талой воды, а не прямые линии предрасположенные к фильтрации воздуха

- Оттаивание горячими парами холодильного агента вместо электрообогрева

- Регулирование скорости компрессоров, насосов и вентиляторов вместо операции включить/выключить

- Усовершенствованные расширительные клапана, например, электронные расширительные клапана

- Детандер, например, турбина, которая восстанавливает работу расширения и переводит её на компрессор

- Усовершенствованный испаритель, например, увеличенная воздушная зона или полость со стороны холодильного агента или миниканалы – повышенная температура испарения на градус по Цульсию снижает потребление электроэнергии приблизительно на 3 %

- Затопленный испаритель вместо использования 20 и 30 % поверхности со стороны холодильного агента для  перегрева

- Размораживание по запросу, путем, например, регулирования тока вентилятора и начала разморозки при увеличении силы тока вентилятора

- Улучшенное освещение, например, светодиодные индикаторы или высокоэффективные неоновые трубки в сочетании с датчиками, которые отключают освещение при отсутствии клиентов

- Уменьшенная температура конденсации – уменьшение на один градус температуры конденсации экономит приблизительно 3 % электроэнергии

  - Наружная температура  регулировала температуру конденсации более чем постоянная высокая температура конденсации в течение года

  - Охлаждение конденсатора испарением

  - Отвод тепла от холодильника в землю

- Естественное охлаждение – наружные температуры ниже средней температуры в супермаркете, т.е. +5 °C, в течение определенного времени года и/или дня во многих странах

- Рекуперация теплоты и использование данного «сбросного» тепла с целью обогрева

- Холодильное хозяйство, т.е. охлаждение резервуара в течение ночного времени, тогда как  наружная температура - низкая, и, таким образом, температура конденсации может тоже быть низкой и энергопотребление уменьшено; средой холодильного хозяйства может служить отдельная емкость с охлажденной водой, емкость для хранения льда или просто с замороженными продуктами в супермаркете

Следующие действия можно выполнить в период работы холодильной системы супермаркета:

- Правильная загрузка продуктов для того, чтобы не нарушить воздушный поток в камере

- Влажность воздуха в торговой зоне должна быть на более низком уровне диапазона комфортных условий, т.е. приблизительно 40 % относительной влажности

- Регулярная чистка испарителя и конденсатора

Схема 5 демонстрирует потенциал некоторых из данных мероприятий. Многие из них могут сочетаться с целью улучшения эффективности использования энергии более 50 % по сравнению с существующим дизайном.

Схема 5: Экономия электроэнергии с помощью различных мероприятий. Многие из данных мероприятий могут сочетаться. Итоговые сбережения электроэнергии можно рассчитать, умножая индивидуальные значения – НЕ прибавляя их! Например, если контроль скорости компрессоров дает 15 %, а вентиляторный электродвигатель за пределами камеры дает 10 %, итог будет составлять 0.9 х 0.85 равно 0.765 или 23.5 % общего снижения энергопотребления.

Снижение потребления электроэнергии важно, потому что это:

- Снижает вклад в глобальное потепление через косвенные выбросы в зависимости от хладагента, коэффициента утечки и системы охлаждения, вклад в глобальное потепление, имеющий отношение к энергии, меняется от 50 % для R404A мультиплексной системы с 300 кг заправки хладагентом, 10 % интенсивности утечки и почти 100 % для R290 холодильника со штепсельным соединением или центральной системой, работающей на R744.

- Снижает эксплуатационные расходы и таким образом увеличивает прибыль
охлаждения от 40 до 60 % энергопотребления супермаркетов; цены на энергоносители иногда также важны как и прибыль (от 1 до 2 % оборота).

Использование возобновляемой энергии

Супермаркеты имеют довольно большие площади на крыше. Таким образом, очень легко установить фотогальванические системы на крыше супермаркета. Это делают розничные магазины ряда супермаркетов. Некоторые устанавливают несколько экспериментальных складов, а также ветровых турбин и/или используют тепло почвы. Другая возможность для сети супермаркета - подключиться к поставщику возобновляемой энергии, как это сделали некоторые розничные магазины супермаркетов в Германии и Соединенном Королевстве. Использование дневного света окнами, смотрящими на север, - простой путь снижения потребности в электрическом освещении.

Обсуждение

С технической и экономической точки зрения реально построить и управлять системами охлаждения супермаркетов с уменьшенным воздействием на климат. Этого можно достичь разными методами, как описано выше. Выбор зависит от личных преференций, наличия компонентов и навыков, а также желания на начальном этапе любым путем оплатить  несколько завышенную стоимость системы. Во многих случаях повышенные инвестиции могут окупиться более низкими операционными и/или техническими затратами улучшенных систем.

Заключение

- ГФУ можно заменить или значительно снизить их заправку за приемлемую цену во всех случаях применения

- Эффективность использования энергии таких альтернативных систем охлаждения супермаркетов по крайней мере также хороша как и  современная технология ГФУ

- Системы охлаждения супермаркетов обладают потенциалом энергосбережения до 50 % и более при умеренных затратах

- В странах с адекватными законами, например, Дании, Норвегии и Швеции многие системы без ГФУ или с уменьшенным использованием ГФУ построены с хорошей эффективность использования энергии

- Некоторые сети супермаркетов имеют экологическую защиту, например, свои стратегии, и построили супермаркеты с низким выбросом углерода

- Имеются в наличии установки мощностью приблизительно до 1 кВт без ГФУ со штепсельным подсоединением и улучшенной эффективностью энергии, использующие углеводородные хладагенты

Подтверждение

Представленная работа является результатом проекта, финансируемого Федеральным Агентсвом по Экологии Германии, FKZ 206 44 300. Автор высоко признателен за данное финансирование.

Номенклатура

CO2	Углекислый газ – хладагент, который также называют R744

КПД	Коэффициент полезного действия

ПГП	Потенциал Глобального Потепления

УВ	Углеводород

ГФУ	Гидрофторуглерод

СИД	Светоизлучающий диод

НТ	Низкая температура, т.е. охлаждение замороженных продуктов обычно при температуре продукта около – 18 °C

СТ	Средняя температура, т.е. охлаждение молока, мяса и овощей обычно при температурах продукта около +5 °C

NH3	Аммиак – хладагент, также называемый R717

ОРП	Озоноразрушающий потенциал

Ссылки

[Бакстер 2006]	В.Д.Бакстер: Усовершенствования в системах охлаждения супермаркетов. МЭА Приложение 26 Резюме. ORNL 2006

[Гар 2007]	М.Гарри: Сплит охлаждение. Новости супермаркетов, июль 2007, стр. 43 – 48

[Юр2004]	Х.Юргенсен, О.К.Нилсен, Т.Тайдеманн: Проектирование связанное с применением герметичных пропановых компрессоров для маленьких систем охлаждения. Проц. Конференции МИО по компрессорам 2004, Castá Papiernicka, 29.9. – 1.10.2004

[Синел 2007]	Т.Синел; О.Финкх: Системы CO2-DX для средне- и низкотемпературного охлаждения в супермаркетах. МИО 22-й Международный Конгресс по искусственному охлаждению, 21. – 26 августа 2007 года, Пекин, Китай

[Уол 1999]	Д.Уокер.: Развитие и демонстрация улучшенного охлаждения супермаркета/система нагревания, вентиляции и кондиционирования воздуха. Национальная Лаборатория Оук Ридж, ОРЛ-SX363C-FM-97163-1231, Март 1999 года