# ПЕРЕВОД

# РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМ ГХФУ-22 НА УГЛЕВОДОРОД

## Ариади Сувоно

## Технологический Институт Бандунг, Индонезия

.

Введение

Использование хладагента гидрохлорфторуглерода (ГХФУ) в будущем ограничено в связи с его Озоноразрушающим Потенциалом, а также относительно высоким Потенциалом Глобального Потепления. Углеводородный хладагент, такой как пропан, можно использовать в качестве альтернативного заменителя благодаря сходству давлений насыщения. В результате исследований, проведенных в нашей лаборатории [1-4], и учитывая опыт других исследователей [5-7], выявлено, что давление насыщения пропана очень близко к давлению насыщения ГХФУ 22, и благодаря его соответствию с большинством материалов, используемых в системе искусственного охлаждения, пропан может послужить непосредственным заменителем при модернизации хладагента лишь с небольшим изменением в компонентах систем искусственного охлаждения. Данные незначительные изменения должны соответствовать  правилам техники безопасности в связи с воспламеняемым характером хладагентов УВ [8]. В данном документе приведены некоторые результаты оценки модернизации существующих систем ГХФУ-22 на хладагент пропана (R-290). Модернизированная система состоит из кондиционеров оконного типа, установки по охлаждению молока, сплит кондиционирования, и системы кондиционирования основной камеры охлаждения.

Целями оценки в основном являются:

- Понять работу системы охлаждения, прежде работающей на ГХФУ 22, после переоборудования на R-290,

- Выявить долгосрочные характеристики систем охлаждения после их переоборудования на R-290,

- Продемонстрировать применение углеводородных хладагентов в Индонезии.

Переоборудование систем охлаждения  установок по охлаждению молока

Молоко собирается Кооперативом от маленьких фермеров дважды в день. Молоко необходимо охладить до примерно 4°C до его последующей транспортировки на перерабатывающий завод. Схема 1 показывает стандартную систему охлаждения, используемую в Кооперативе. Она состоит из резервуара для молока, охлаждаемого системой охлаждения компрессии пара, как схематически показано на Схеме 2.

После предварительно проведенной удачной модернизации ХФУ 12 на УВ были переоборудованы и некоторые другие установки по охлаждению молока, которые в основном использовали ГХФУ 22.

Схема 1. Установка по охлаждению молока

Таблица 1 показывает данные о рабочих характеристиках двух переоборудованных установок по охлаждению молока. Обе системы используют полугерметичные компрессорные холодильные камеры, расположенные в Кооперативе вТанджунгсари и Сикаджанг, Западная Джава.

Можно увидеть, что электрический ток компрессора становится  ниже после переоборудования системы на R-290, а охлаждающие способности улучшаются, что подтверждается более коротким рабочим временем.

Схема 2. Система охлаждения УОМ

При том же давлении всасывания (которое указывает на аналогичную температуру охлаждения) давление нагнетания ниже. R-290 потребляет энергии намного ниже, чем система ГХФУ 22.

Таблица 1. Сравнение работы установок по охлаждению молока перед и после модернизации на пропан.

| Данные | # ТАНДЖУНГ САРИ |  | # СИКАДЖАНГ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата переоборудования | 30 октября, 1997 |  | 20 ноября, 1997 |  |
| Сстема охлаждения | 2°C Водяные охладители |  | 2°C Водяные охладители |  |
| Электрическое напряжение | 3 фазовое, 380 V, 50 Hz |  | 3 фазовое, 380 V, 50 Hz |  |
| Хладагент | R-22 (ГХФУ) | R-290 (УВ) | R-22 (ГХФУ) | R-290 (УВ) |
| Электрический ток | 2 × 18 A | 2 × 15 A | 2 × 25 A | 2 × 18 A |
| Время работы | 13 часов | 10 часов | 14 часов | 12 чаов |
| Давление нагнетания | 15.5 bar (g) | 12.4 bar (g) | 15.5 bar (g) | 12.8 bar (g) |
| Давление всасывания | 1.7 bar (g) | 1.7 bar (g) | 1.4 bar (g) | 1.4 bar (g) |
| Ежедневное пот ребление энергии | 440 кВт.ч/сутки | 287 кВт.ч/сутки | Отс. | Отс. |
| Ежедневная производительность молока | 12 тонн/сутки | 12 тонн/сутки | 19 тонн/сутки | 19 тонн/сутки |

После данной успешной модернизации на УВ, многие другие установки по охлаждению молока тоже были переведены на УВ. Таблица 3 демонстрирует результаты мониторинга трех других отобранных установок.

Таблица 2. Результаты, полученные в результате полевых испытаний.

| Кооператив Параметры |  | Пуспо | Сиджангел | Сукабуми |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальная электроэнергия |  | 1 × 9 kW | 1 × 1.5 kW | 2 × 22 kW |
| Используемый хладагент | До | R22 | R22 | R12 |
|  | После | R290 | R290 | PNB |
| Заправка хладагентом, кг | До | 15.1 | 5 | 50 |
|  | После | 8.6 | 2 | 15 |
| Высокое давление, бар | До | 15.6 | 15.9 | 11.6 |
|  | После | 13.7 | 13.3 | 11.7 |
| Потребляемая энергия в кВт.ч | До | 33.7 | - | - |
|  | После | 28.9 | - | - |
| Электрический ток, А | До | 16 | 3.5 | 15 |
|  | После | 13 | 2.2 | 13 |
| КПД | До | 2.98 | - | - |
|  | После | 3.47 | - | - |

Модернизация маленьких и средних систем кондиционирования

Все кондиционерные установки в административном здании Технологического Института Бандунга (ТИБ) были заполнены УВ (R-290, пропан), так как они начали работать в 1999. В это время руководство ТИБ обратилось с просьбой к поставщику кондиционерных установок использовать УВ для нового здания. Система кондиционирования состоит из примерно пятидесяти сплит систем кондиционирования и мультисплитных систем кондиционирования и нескольких комплексных систем. Измерения не проводились, однако, установки работали хорошо.

Аналогичная тенденция в отношении установок по охлаждению молока была продемонстрирована на основании  технических данных переоборудованной системы кондиционирования в ПT Мулиа Индустриндо (Таблица 3). Система герметичного поршневого компрессора мощностью 25 л.с. работала лучше после переоборудования на R-290. Компрессор потребляет меньше тока, но охлаждающая способность выше, что подтверждается более низкой температурой охлажденного воздуха. Давление нагнетания и всасывания немного ниже.

Таблица 3. Рабочее условие кондиционерной установки в  ПT Мулиа Индустриндо, Сибитунг.

| Данные | # ПT Мулиа Индустриндо, Сибитунг |  |
| --- | --- | --- |
| Дата переоборудования | 22 мая, 2002 |  |
| Система охлаждения | 25 л.с., система кондиционирования |  |
| Электрическое напряжение | 3 фазовое, 380 V, 50 Hz |  |
| Хладагент | R-22 (ГХФУ) | R-290 (УВ) |
| Электрический ток | 15 A | 11 A |
| Время работы | 24 часа | 24 часа |
| Давление нагнетания | 17.2 bar (g) | 14.5 bar (g) |
| Давление всасывания | 5.0 bar (g) | 4.3 bar (g) |
| Температура конденсатора | 41°C | 40°C |
| Температура испарителя | Отс. | Отс. |
| Температура наружного воздуха | 33°C | 34°C |
| Тепература воздуха на выходе | 20°C | 16°C |
| Комнатная температура | 24°C | 24°C |

Переоборудование больших систем кондиционирования .

Переоборудование системы, работающей на хладагенте R-22 на хладагент R-290, тоже проводилось  в холодильных камерах большой емкости. Таблица 4 показывает сравнение работы двух идентичных холодильных камер, работающих на разных хладагентах. Холодильные камеры использовались как установки охлаждения для системы кондиционирования в Отеле Гранд Мелиа в Джакарте. Одна холодильная камера осталась работать на хладагенте R-22, а другая была переоборудована на R-290. Каждая из холодильных установок использовала семь поршневых компрессоров и имела мощность охлаждения 420 кВт. Каждая холодильная камера оборудована ваттметром и датчиком почасовой работы. Таблица показывает, что в период наблюдения (34 дня), холодильная камера, использующая хладагент R-290, работала с большим количеством наработки в часах (5313.3 часов) по сравнению с холодильной камерой R-22 (4610.9 часов). Однако, коэффициент потребления электроэнергии холодильной камеры R-290 (161.82 кВт ниже, чем у холодильной камеры R-22 (194.40 кВт). Ежемесячная экономия потребления электроэнергии довольно существенная, и составляет 25182.33 кВт.ч или эквивалент в рупиях 11052489.3 (US$ 1200) в месяц на холодильную камеру. Отель использовал 6 одинаковых холодильных камер, по крайней мере, 3 холодильные камеры работали бесперебойно. В настоящее время, все пять из шести холодильных камер переоборудованы на R-290. Одна оставшаяся холодильная камера, работающая на R-22, используется с целью сравнения.

Наблюдение за экономией электроэнегиии в течение четырех последующих месяцев про данным холодильным камерам приведено в Таблице 5. Видно, что система сбережения потребления электроэнергии - устойчивая.

Таблица 4. Сравнение работы двух идентичных холодильных камер, работающих на разных хладагентах.

| Холодильная камера | R-22 | R-290 |
| --- | --- | --- |
| Дата наблюдения | 25/12/2002 to 27/1/2003 |  |
| Дни | 34 дня |  |
| Счетчик кВт.ч | 859.0 | 781.8 |
| Таймер |  |  |
| Компрессор 1 | 707.0 | 773.0 |
| Компрессор 2 | 694.8 | 772.5 |
| Компрессор 3 | 645.4 | 753.8 |
| Компрессор 4 | 702.9 | 769.8 |
| Компрессор 5 | 690.2 | 768.8 |
| Компрессор 6 | 651.9 | 751.4 |
| Компрессор 7 | 518.7 | 724.5 |
|  наработка в часах | 4610.9 | 5313.8 |
| Среднее рабочее время | 19.37 | 22.32 |
| Рабочее время осн.комп., ч/сутки | 20.79 | 22.73 |
| Потребление электроэнергии, кВт | 194.40 | 161.82 |
| Разница тарифа на электроэнергию, кВт | 32.58 |  |
| Сбережение электроэнергии, кВт.ч | 25182.33 |  |
|  кВт.ч × Рупии/кВт.ч | 11052489.3 |  |
| Сбережение электроэнегии в январе, рупии | 11052489.3 |  |

Переоборудование системы кондиционирования проводилось также в ряде отелей и офисных зданий Джакарты и Бандунга, таких как здание BPPT (Министерство научных исследований и технологий), здание Дойч Банка, отель Пермата и др. Как и ожидалось, все они работают хорошо до настоящего времени.

| Данные | Месяц 2003 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Янв. | Февр. | Март | Апрель | Май |
| кВт.ч | Хол.кам. R-22 | 801.6 | 1073.2 | 1518.0 | 2251.8 | 2879.1 |
|  | Хол.кам. R-290 | 875.6 | 1296.1 | 2213.6 | 2800.7 | 3530.6 |
| Среднее время работы в сутки | Хол.кам. R-22 | 20.8 | 21.4 | 10.4 | 20.4 | 19.7 |
|  | Хол.кам. R-290 | 22.7 | 18.,8 | 17.4 | 12.4 | 18.5 |
| Сбережение, кВт |  | 32.58 | 46.25 | 38.07 | 52.94 | 41.18 |
| Экономия, рупии |  | 11,051,359 | 14,572,367 | 7,888,448 | 16,253,032 | 10.415,894 |

Таблица 5. Разница потребления электроэнергии между системами R-22 и R-290

Заключения

В ближайшем будущем планируется запретить ГХФУ, а кандидаты на замену до сих пор имеют такой же высокий ПГП. С другой стороны, было продемонстрировано, что хладагент УВ (пропан) может прекрасно заменить ГХФУ22, и во всех случаях работал даже лучше до настоящего времени. Хладагент УВ может быть заменителем «дроп-ин» для существующей системы, хотя он требует небольших модификаций из-за воспламеняемости R290, но это можно преодолеть при строгом соблюдении правил безопасности. В некоторых случаях смазочное масло также необходимо поменять на масло более высокой вязкости, особенно когда компрессор имеет  низкотемпературную систему расцепления.

ССЫЛКИ

А.Сувоно, Х.М.Самудро, Н.Тандиан и У. Ардиансях, 1995, Теоретическое и экспериментальное исследование применения смеси пропана/n-бутана в качестве хладагента, заменяющего R-12, 19 Международный Конгресс по процессам охлаждения, том IVa, стр. 552

А.Сувоно, А.Д.Пасек и Н.П.Тандиан, 1996, Усовершенствование применения смеси пропан/n-бутан в качестве заменителя хладагента ХФУ, Семинар по альтернативным хладагентам, Бандунг, (Индонезия)

А.Сувоно, Н.П.Тандиан, А.Д.Пасек, Т.Хардианто, Т.А.Ф.Соэлайман, Н.Дамитри, П.Атмади, С.Соэкарди, 1999, Модернизация и переоборудование холодильной камеры R22 на R290 и сравнение работы, Журнал  Машиностроение, 14, 1, стр. 1-6, (Индонезия)

А.Д.Пасек, Н.П.Тандиан, А.Сувоно, Т.Хардианто, Т.А.Ф.Соэлайман, 1999, Опыт Индонезии по переоборудованию некоторых систем охлаждения молока, Журнал  Машиностроение, 14, 2, стр. 24-27, (Индонезия).

Э.Бодио, М.Чоровски и М.Вилчжек, 1995, Пропан-Бутан как обещающая альтернатива, Проц. 19-го Международного Конгресса МИО по искусственному охлаждению Том IVa.

Р.Н.Ричардсон и Т.Дж.Риттер, Работа углеводородных альтернатив R12 и R22, Дж.АЙРАХ, август, 1996.

Х.Холозен, Х.Т.Эбнер, Х.Лаватш, 1994, Пропан: Реальная альтернатива, Проц. Междунар. Конфренции по новому применению природных рабочих флюидов в искусственном охлаждении и кондиционировании, МИО Комиссия B2, Хановер, Германия.

Standar Nasional Indonesia, SNI 06-6500-2000, Refrigeran: Pemakaian pada Instalasi Tetap, BSN, 2000

- A.Д. Пасек, Р.Уфи, Р.Адриан и A.Сувоно, 2006, Тест на воспламеняемость и промышленные испытания смесей R290/R134a зля замен ГХФУ 22. Проц. Конференции по природным хладагентам, МИО имени Густава Лоренца, 28-31 мая,

- A.Д. Пасек, Н.П.Тандиан и А.Сувоно, 2003. Менее воспаменяемый хладагент УВ в качестве альтернативного хладагента для сохранения энергии в системе искусственного охлаждения, Проц. Международной Конференции по флюидам и сохранению тепловой энергии, Бали, 7 – 11 декабря.