Экспериментальная оценка УВ-290 в качестве заменителя ГХФУ-22 для оконного кондиционера

# A. С. Падалкарa, и С. Девоттаb,

a Машиностроительный Колледж в Сингаде, Вадгаон, Индия 411041, Пьюн, Синхгад Роуд

b Национальный Научно-Исследовательский Институт Охраны Окружающей Среды, Индия 440020, Нагпур, Нехру Марг.

1. ВВЕДЕНИЕ

В связи с экологическими проблемами [Озоноразрушающий Потенциал (ОРП) и Потенциал Глобального Потепления (ПГП)] существующих хладагентов, промышленность и исследователи в данной области ищут долгосрочные решения. В результате огромной работы, проведенной по альтернативам хлорфторуглеродам (ХФУ) и гидрохлорфторуглеродам (ГХФУ), первоначально гидрофторуглероды (ГФУ) рассматривались как долгосрочные решения. Глобальное потепление, вызванное ГФУ, стало препятствием для принятия их в качестве долгосрочных решений. В настоящее время основное внимание уделяется использованию природных хладагентов. Исследуемыми природными хладагентами являются углеводороды (УВ), аммиак, углекислый газ и вода. Природные вещества имеют двойное преимущество очень низкого глобального потепления, равное почти нулю, и нулевого разрушения озона.

ГХФУ-22 является одним из важных хладагентов, используемых в кондиционировании по всему миру. Использование ГХФУ-22 регулируется Монреальским Протоколом. Снятие его с производства планируется к 2030 году в развитых странах и 2040 в развивающихся странах. В 2002 году в Европе производство ГХФУ уже временно приостановлено в новом оборудовании (мощностью ниже 100 кВт), а общее снятие ГХФУ с производства запланировано на 2015 год. В Западной и Северной Европе УВ-290 используется в настоящее время  в установках малой мощности.

УВ-290 имеет нулевой ОРП, практически нулевой ПГП и является природным флюидом. Он не оказывает другого воздействия на климат, хотя считается быстроиспаряющимся органическим компаундом. Он - дешевый и имеется в большом количестве. УВ-290 является чистым углеводородным компаундом и он не выделяет токсичных разлагающихся  агентов при сгорании. Он совместим с материалами и смазками, используемыми в промышленности искусственного охлаждения и кондиционирования воздуха. Благодаря лучшей смешиваемости с маслом, возврат масла в компрессор не представляет проблемы.

Согласно ASHRAE 34 и EN 378, УВ-290 классифицируется как высоко воспламеняемый хладагент (Класс 3). Лаборатория по технике безопасности США (UL) и Международная Электрохимическая Комиссия (МЭК) строго запрещают использование воспламеняющихся хладагентов. Управление по охране окружающей среды США все еще не утвердило использование УВ хладагентов, за исключением использования в промышленных процессах. Стандарт EN 378 и некоторые Европейские национальные стандарты содержат общие инструкции по безопасному использованию воспламеняемых и токсичных хладагентов. Лимиты по заправке воспламеняемым хладагентом обычно устанавливаются в размере 20% (для BS 4434) или 25% (для DIN 7003) от количества хладагента необходимого для лимита более низкой воспламеняемости при утечке в указанном объеме [9]. Существенные изменения в дизайне продукта могут помочь избежать рисков, связанных с использованием воспламеняющихся хладагентов [5]. Колбурн и Риттер [3] представили метод для оценки рисков, связанных с использованием воспламеняющихся хладагентов в комнатных кондиционерах. Большинство параметров, которые влияют на общий риск, это - более высокие концентрации хладагента на уровне пола  и поломка компонентов, являющихся критическими с точки зрения безопасности.

В феврале 1992 года Институт Кондиционирования и Искусственного Охлаждения [1], рассматривающий необходимость замены ГХФУ-22, разработал Программу Оценки Альтернативного Хладагента (ПОАХ). По ПОАХ были оценены многие хладагенты. Наиболее потенциальными идентифицированными альтернативными хладагентами, оказались R-410A, R-407C, ГФУ-134a и УВ-290. Тридуэлл [16] протестировал УВ-290 в единственной унитарной кондиционерной системе ГХФУ-22, сначала, с исходным компрессором, а затем со вторым, заменив 18% на более крупный компрессор объемного типа. Лоренцен [14] рекомендовал УВ-290 в качестве альтернативы ГХФУ-22, так как УВ-290 имеет прекрасные термодинамические и обменные свойства. Келлер и др. [12] подготовили отчет о теоретическом исследовании по оценке УВ-290 в кондиционере, установленном в жилом помещении, сравнивая сезонный  коэффициент эффективности энергии и общее эквивалетное воздействие потепления. Пуркайаста и Бансал [15] исследовали УВ-290 на тестовом оборудовании теплового насоса/искусственного охлаждения лаборатории и установили, что КПД теплового насоса, работающего на УВ-290, выше чем у ГХФУ-22 с небольшой потерей мощности конденсатора. Хамманд и Таравнах [6] представили результаты эксперимента для смесей пропана (УВ-290) и бутана (УВ-600) путем изменения их состава в сплит установке по кондиционированию жилого помещения. Гранрид [4] рассмотрел углеводородные хладагенты для различных применений. Автор сравнил пропан (УВ-290) и ГХФУ-22 и обнаружил, что пропан показал мощность меньше от 3 до 15% по сравнению с ГХФУ-22. Хванг и др. [8] привел сравнение работы УВ-290 с ГХФУ-22 в сплит системе теплового насоса жилого помещения в «дроп-ин» и мягкооптимизированных тестах. Недавно Ки-Юнг и др.[10, и 11] исследовали УВ-290 и смеси УВ-290 с пропиленом (R-1270) в кондиционере макетного типа и заявили, что КПД УВ-190 и смесей - выше чем у ГХФУ-22. Однако, мощность - ниже чем у ГХФУ-22. Большинство данных исследований указывают, что УВ-290 имеет более высокий коэффициент полезного действия с потерей мощности до 15% по сравнению с ГХФУ-22.

Большинство из данных исследований указывают на то, что УВ-290 является потенциальным дроп-ин хладагентом для существующих систем ГХФУ-22.

2. ОКОННЫЙ КОНДИЦИОНЕР

Блок оконного кондиционера состоял из компрессора, змеевика конденсатора, змеевика выпарного аппарата, капиллярной трубки и внешней соединительной медной трубки. Помимо данных основных компонентов, были также предоставлены вентилятор, вентиляторный электродвигатель, обдуватель и  средства управления.

Компрессор

Использовался компрессор герметичного поршневого типа. Его расчетный рабочий объем составлял 39.6 см3 (2.416 дюйм3). Расчетная охлаждающая способность компрессора составляла 5.42 кВт(19000 Бр.тепл.ед./час).

Испаритель

В кондиционерной установке использовался испаритель непосредственного расширения (DX). Он состоял из 48 труб уложенных в 3 ряда. Он состоял из двух схем охлаждения, т.е. поток хладагента проходит через отдельные две линии, а не через длинную трубу. Гладкие трубы составляли 422 мм в длину и имели 10-мм внешний диаметр и 9.44-мм внутренний диаметр. Расстояние между двумя последовательными трубами - 25.4 мм (1"). Ряды труб находятся на расстоянии 22 мм друг от друга (0.866"). Волнистые 13 ребер по 25.4 мм (1") подсоединялись к чанам испарителя толщиной 0.12 мм (0.0047"). Воздух помещения подавался на испаритель с помощью обдувателя.

Конденсатор

Конденсатор имел 50 труб, расположенных в 3 ряда с  непрерывным змеевиком с одной цепью хладагента. Длина каждой трубки составляла 575 мм. Наружный диаметр гладкой трубы равен 9.44 мм, а внешний диаметр 10 мм. Расстояние между двумя соединительными трубками составляло 25.4 мм (1"). Ряды труб находились на расстоянии 22 мм (0.866"). Волнистые 13 ребер по 25.4 мм (1") подсоединялись к чанам испарителя толщиной 0.12 мм (0.0047"). Для подачи воздуха на конденсатор использовался вентилятор.

Другие части и средства управления

В цикле охлаждения оконного кондиционера использовались две капиллярные трубки с 1.4 мм (0.055") внутренним диаметром и длиной 762 мм (30"). Верхние концы обеих капиллярных трубок подсоединялись к одному распределителю с помощью жидкой линии, а нижние концы подсоединялись с помощью двух схем испарителя отдельно.

Использовался обдуватель центробежного типа с 72 пластинами, сделанными из пластика. Вокруг него располагался звукопоглощающий изоляционный материал для снижения шума. Вентилятор конденсатора был пропеллерного типа с 5 пластинами. Пластмассовый вентилятор располагался прямо перед змеевиком конденсатора. Вентилятор конденсатора и обдуватель монтировались на обычном вале электродвигателя. Использовался электродвигатель мощностью 124 ватт и 930 оборотов в минуту. Вентилятор охлаждал змеевик конденсатора.

Централизованное управление осуществлялось для запуска и остановки компрессора, а также  вентиляторного электродвигателя. Термостатический контроль использовался для корректировки температуры до более прохладных или теплых условий, по необходимости. Термостат располагался в обратном воздушном потоке  около фильтра на стороне испарителя.

###### 3. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ

Оценка работы оконного кондиционера описана в Индийских Стандартах ИС 1391 Часть I [2]. Существует много тестов для оценки работы оконных кондиционеров. Важными испытаниями эффективности использования энергии являются  испытание номинальных характеристик и испытание потребления электроэнергии. Проведено одно испытание номинальных характеристик для Индийского внутреннего рынка и два других испытания для экспортного рынка. Целью испытания номинальных характеристик является определение размера чистого общего эффекта охлаждения, чистого эффекта обезвоживания, чистой холодопроизводительности по ощутимому теплу и чистой общей  пропускной способности для охлаждения. Условия испытаний для теста потребления энергии - такие же как для теста  номинальных характеристик. Условия воздуха в форме  температуры шарика сухого термометра (ТСуТ) и температуры шарика смоченного термометра (ТСмТ), на обеих сторонах оконного кондиционера для испытаний номинальных характеристик приведены в Таблице 2.

### Таблица 2. Условия испытаний номинальных характеристик

| # Испытание | Условия внутри помещения |  | Условия за пределами помещения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТСуТ (°C) | ТСмТ (°C) | ТСуТ (°C) | ТСмТ (°C) |
| Внутреннее Испытание (ВИ) Экспортное Испытание A (ЭИА) Экспортное Испытание Б (ЭИБ) | 27 27 29 | 19 19 19 | 35 35 46 | 30 24 24 |

4. ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ

Оконный кондиционер мощностью 5.13 кВт, разработанный для ГХФУ-22, был отобран для оценки работы УВ-290. Испытание проводилось согласно Индийскому Стандарту 1391 (1992) Часть I, для унитарных кондиционеров. Работа кондиционера, работающего на УВ-290, сравнивается с базовой работой ГХФУ-22.

Экспериментальное оборудование

Согласно ИС 1391, кондиционер тестировался в психрометрическлй камере, как показано на Схеме 1. Камера состоит из двух помещений одинакового размера, одно со стороны испарителя, другое со стороны конденсатора. Внешние условия обеих помещений поддерживались как описано в Таблице 2. Кондиционирование воздуха в обеих помещениях проводилось с помощью влагопоглотителей (кондиционер), калориферов и  увлажнителей. В данном методе использовались измерения температур шарика сухого и смоченного термометров при доступе и выходе воздуха и взаимосвязанных расходов для расчета охлаждающей способности. С целью замера объемного расхода воздуха использовалось устройство форсуночного типа для измерения воздушного потока . Температуры записывались с помощью градусников с точностью ±0.1°C. Электронная панель фиксировала энергию, потребляемую кондиционером, с точностью ±10 ватт. Давления хладагента замерялись с помощью точных трубчатых манометров с точностью ±13.7 kPa. Разница давления воздуха вдоль форсунки замерялась с помощью наклонного манометра.

Схема 1. Схематическая диаграмма испытательного оборудования.

После подтверждения стабильного состояния в течение одного часа, температуры воздуха (сухой и смоченный шарик термометра) на входе и выходе в/из конденсатора и испарителя фиксировались в течение одного часа с интервалом в 10 минут. В качестве базовых линейных данных использовались данные рабочих характеристик ГХФУ-22/нефтепродукт (ISO VG 32). После завершения всех испытаний с ГХФУ-22, ГХФУ-22 был извлечен из кондиционера. Соблюдая стандартную процедуру заправки, кондиционер заправляли УВ-290 без замены масла в компрессоре. Заправка УВ-290 составляла примерно 48 – 50 процентов оригинальной заправки ГХФУ-22 [12, 20], на основании прошлого опыта исследователей и термодинамических расчетов.

Неопределенность измерения

Тестирование оконного кондиционера с ГХФУ-22 и УВ-290 включало измерение температур, давлений, потребления энергии и разницы давления воздуха. Измеренные величины с их неопределенностью приведены в Таблице 3.

Таблица 2 Измеренные величины и их неопределенность

| Величина | Диапазон | Неопределенность |
| --- | --- | --- |
| Давление | a) 0-2170 kPa (0-300 Psig) b) 0-3549 kPa (0-300 Psig) | ±13.78 kPa ±13.78 kPa |
| Температура | 0°C to 50°C | ±0.1°C |
| Энергия | 0-5000 W | ±10 W |
| Разница давления воздуха | 0-500 mm H2O | ±1 mm H2O |

Свойства смеси воздух-вода взяты по стандарту EES 5.201 [13]. Неопределенность в охлаждающей способности и КПД были в пределах 3.72% - 3.76% и 4.15% - 4.31%, соответственно.

Вопросы безопасности при использовании УВ-290 в оконном кондиционере

Что касается должным образом герметичной системы, пламя не может распространиться внутри системы, так как в системе не будет воздуха. Однако, утечка хладагента из системы, образование соответствующей части УВ-290/воздух, и наличие источника воспламенения могут привести к возгоранию. Таким образом, необходимо предпринять следующие меры предосторожности для гарантии безопасности кондиционера, работающего на УВ-290.

- Все трубные стыки спаяны.

- Заправка УВ-290 составляла примерно 500 г. Даже если весь УВ-290 протечет в испытательную камеру, концентрация (11.6 г/м3) будет намного ниже взрывной плотности УВ-290 (от 43.6 до 175 г/м3) [7].

- Электрические компоненты такие как конденсатор, переключатель термостата, переключатель вкл./выкл. и т.д. были  изолированы с помощью определенных средств.

- Были предприняты специальные меры предосторожности для защиты труб от повреждения.

- Каждый раз перед запуском системы помещение хорошо проветривали.

- В помещении установили электронные УВ детекторы.

# 5. РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУССИЯ

Охлаждающая способность была рассчитана на компьютере как продукт разницы энтальпии воздуха, связанный с объемной скоростью потока воздуха и плотностью воздуха на выходе, с помощью Уравнения 1.

(1)

Где,

= охлаждающая способность (ватт)

= Энтальпия воздузха на входе с внутренней стороны (Дж/кг)

= Энтальпия воздуха на выходе с внутренней стороны (Дж/кг)

= Объемная скорость потока воздуха (м3/с)

= Плотность воздуха на выходе с внутренней стороны (кг/м3)

Энтальпии смесь воздух-вода на входе в и выходе из испарителя или плотность воздуха на выходе получены согласно стандарту EES 5.201 для соответствующих условий.

Коэффициент полезного действия оценивался как отношение охлаждающей способности к потреблению энергии, с помощью Уравнения 2, где  является мощностью компрессора.

(2)

Охлаждающая способность ()

Схема 2 показывает изменение охлаждающей способности как для ГХФУ-22  так и УВ-290 в диапазоне рабочих условий. ГХФУ-22 дало охлаждающую способность в 5.085 кВт при рабочих условиях с более низкой температурой и 4.111 кВт для рабочих условий с более высокой температурой. Результаты испытания показывают, что у УВ-290 охлаждающая способность на 6.6% ниже для более низких рабочих условий, а у ГХФУ-22 на 9.8% ниже для более высоких рабочих условий. Снижение охлаждающей способности согласуется с результатами сплит теплового насоса, работающего на ГХФУ-22 (9 кВт), протестированного согласно условиям стандарта ASHRAE при условиях «дроп-ин» с использованием УВ-290 [8]. Способности обоих хладагентов были явно ниже для  для более высоких рабочих условий с теми же изменениями. Более низкая охлаждающая способность для УВ-290 наблюдалась в результате его более низкой  емкости по сравнению с ГХФУ-22. Возможно существует некоторый потенциал по усовершенствованию работы при использовании УВ-290 с некоторой оптимизацией заправки хладагентом или длины капилляра.

Потребление энергии (Ватт)

Схема 3 показывает, что энергия, потребляемая системой, работающей на УВ-290, была ниже для всех эксплуатационных условий по сравнению с ГХФУ-22. Энергия, потребляемая системой, работающей на ГХФУ-22, была в диапазоне 2111 - 2338 ватт. Энергия, потребляемая УВ-290, была ниже на 12.4% - 13.5%. Согласно ИС 1391(1992), потребление энергии должно быть ниже 2.2 кВт при номинальных условиях мощности для внутренного испытания. Энергия, потребляемая системой, работающей на УВ-290, была намного ниже 371 ватт по сравнению с предписываемым лимитом. Из за более низких коэффициентов давления для УВ-290 по сравнению с ГХФУ-22, компрессор с УВ-290 потребовал более низкой энергии.

Коэффициент полезного действия (КПД)

Схема 4 показывает изменение КПД как для ГХФУ-22 так и УВ-290 в диапазоне эксплуатационных условий. КПД ГХФУ-22 составило 2.41 для более низких эксплуатационных условий и 1.76 для более высоких эксплуатационных условий. Для УВ-290 КПД был на 7.9% выше для более низких эксплуатационных условий и на 2.8% выше для более высоких эксплуатационных условий. КПД УВ-290 был выше во всех тестах в связи с более низким потреблением энергии компрессором. Снижение КПД при более высоких эксплуатационных условиях происходит в результате уменьшения теплового потока при работе конденсатора и компрессора. Хванг и др. [8]) обнаружили, что КПД охлаждения сплит теплового насоса, работающего на УВ-290, протестированного согласно условиям ASHRAE, был выше от 4 до 6% по сравнению с ГХФУ-22. Настоящее исследование согласуется с полученными ими результатами.

Давление нагнетания (Pd)

Схема 5 показывает давление нагнетания УВ-290 и ГХФУ-22 в рамках эксплуатационных условий. Давление нагнетания  ГХФУ-22 составило 2514.45 kPa для более низких эксплуатационных условий и 3072.92 kPa для более высоких эксплуатационных условий. УВ-290 имел более низкие давления нагнетания по сравнению с ГХФУ-22. Давление нагнетания УВ-290 для всех эксплуатационных условий менялось на 13.7% - 18.2 % ниже чем давление нагнетания ГХФУ-22.

Температура нагнетания (Td)

Схема 6 показывает температуру нагнетания  УВ-290 и ГХФУ-22 в пределах эксплуатационных условий. Температура нагнетания ГХФУ-22 составила 61.7°C для более низких эксплуатационных условий и 77.4°C для более высоких эксплуатационных условий. Температура нагнетания УВ-290 для всех эксплуатационных условий менялась на 10.8°C - 14.5°C ниже по сравнению с температурой нагнетания ГХФУ-22.

Падение давления в теплообменниках (ΔP)

Как показано в Таблице 4, падение давления для УВ-290 было ниже чем для ГХФУ-22 в ходе всех испытаний в обоих теплообменниках. Для ГХФУ-22 и УВ-290, падение давления увеличивалось при более высоких эксплуатационных условиях в испарителе, в то время как оно уменьшалось с помощью эксплуатационных условий в конденсаторе. ДЛя УВ-290 падение давления было ниже на 32% - 50% в испарителе. В конденсаторе падение давления дляr УВ-290 оказалось ниже на 6.3% - 16.7% чем у ГХФУ-22.

Таблица 3 Падение давления в Теплообменниках для ГХФУ-22 и УВ-290

| Хладагент | Испытание | Падение давления (kPa) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Испаритель | Конденсатор |
| ГХФУ-22 | DT | 83 | 103 |
|  | ETA | 83 | 83 |
|  | ETB | 101 | 77 |
| УВ-290 | DT | 41 | 97 |
|  | ETA | 55 | 69 |
|  | ETB | 69 | 69 |

6. ЗАКЛЮЧЕНИЯ

На основании экспериментального исследования работы УВ-290, в качестве «дроп-ин» заменителя  ГХФУ-22, в оконном кондиционере, можно сделать следующие заключения.

- Охлаждающая способность УВ-290 оказалась ниже на 6.6% - 9.8%

- Потребление энергии в кондиционере, работающем на УВ-290, оказалось ниже на 12.4% - 13.5%.

- КПД УВ-290 оказался выше на 2.8% - 7.9%.

- Давления нагнетания УВ-290 оказались ниже на 13.7% - 18.2%.

- Температуры нагнетания УВ-290 оказались ниже на 10.8°C - 14.5°C.

- Падения давления УВ-290 оказались ниже чем у ГХФУ-22 во всех тестах.

УВ-290 успешно использовали в качестве «дроп-ин» замены для оконного кондиционера, работающего на ГХФУ-22, с соблюдением необходимых мер предосторожности в отношении вопроса влспламеняемости. Благодаря своим отличным термодинамическим и экологическим свойствам, он также является хорошей долгосрочной альтернативой ГХФУ-22 в кондиционерах, устанавливаеых в жилых помещениях.

###### Благодарность

Авторы хотели бы поблагодарить компанию Godrej Appliances Ltd., Мумбай, за предоставление испытательного оборудования и техническую поддержку. Особая благодарность также г-гу Викраму Бхопаткару, г-ну Дилипу Раджадхякша и г-ну Нитину Десай (компания Godrej Appliances Ltd.) за доброе сотрудничество и помощь в ходе эксперимента.

###### Записки/Ссылки

[1]	Институт Кондиционирования и Искусственного Охлаждения, Испытания незначительно оптимизированной системы проводились с некоторыми возможными альтернативами R-22 и R-502, 1997, Арлингтон, Вирджиния, США.

[2]	Бюро Индийских Стандартов, Спецификация комнатных кондиционеров, часть I: унитарные кондиционеры, IS-1391, 1992, Нью-Дели, Индия.

[3]	Д.Колбурн и Т.Дж Риттер, Оценка количественного риска воспламеняющихся хладагентов в комнатных кондиционерах, Документы Шестнадцатой Международной Конференции Компрессостроения и Девятой Международной Конференции по Искусственному Охлаждению и Кондиционированию, 2002, Университет Пердью, Западный Лафейетт, Индиана, США.

[4]	Э. Гранрид, Углеводороды в качестве хладагентов – обзор, Международный Журнал Искусственное Охлаждение, 2001, 24(1), 15-24.

[5]	Д.П. Гроб, Статус норм техники безопасности для хладагентов и норм техники безопасности для изделий с воспламеняющимися хладагентами, Информационный документ, 1998, компания Underwriters Laboratories Inc., Нортбрук, Иллиноис, США.

[6]	М.Хамманд и Р.Таравнах, Работа углеводородных хладагентов в кондиционерных установках, Материалы 4-й Международной Конференции имени Густава Лоренца по природным рабочим жидкостям, 2000, Университет Пердью, Западный Лафейетт, Индиана, США, 167-176.

[7]	Х.Д. Ханг и К.Р.Женг, Исследования по замене R12 и R22, используемых в  судовых холодильных установках, в наступающем 21 веке, Материалы 20-го Международного Конгресса по Искусственному Охлаждению, 1999, Сидней.

[8]	Й.Хванг, А.Гадо и Р.Радермачер, Сравнение работы углеводорода R-290 с R-22 в системе теплового насоса в жилых помещениях, Материалы 5-й Международной Конференции имени Густава Лоренца по природным рабочим жидкостям, 2002, Гуанжоу, Китай, 603-610.

[9]	Международный Институт Искусственного Охлаждения, Стандарты по воспламеняющимся хладагентам, 13-е Информационная Записка по хладагентам, 1997, Париж, Франция.

[10]	П.Ки-Джунг, С.Юн-Бо и Дж.Донксу, Работа альтернативных хладагентов для кондиционеров и тепловых насосов жилых помещений, Прикладная Энергия, 2007, 84(10), 985-991.

[11]	П.Ки-Джунг, С.Юн-Бо и Дж.Донксу, Работа R433 по замене ГХФУ-22, используемого в кондиционерах и тепловых насосах жилых помещений, Прикладная Энергия, 2008, (В печати).

[12]	Ф.Дж. Келлер, Л.Сулливан и Х.Лианг, Оценка пропана в кондиционировании жилых помещений Северной Америки, Материалы Международной Конференции по искусственному охлаждению в Пердью, 1996, Университет Пердью, Западный Лафайетт, Индиана, США, 39-44.

[13]	С.А.Клайн и Ф.Л.Алварадо, Технология программы для решения уравнений, версия: 5.201, Программное обеспечение F-chart, 2000, Мидлтаун, Висконсин, США.

[14]	Г.Лоренцен, Использование природных хладагентов: полное решение проблемы ХФУ/ГХФУ, Международный Журнал Искусственное Охлаждение, 1995, 18(3), 190-197.

[15]	Б.Пуркайста и П.К.Бансал,  Экспериментальное исследование смеси УВ-290 и коммерческого сжиженного нефтяного газа (СНГ) как соответствующей замены для ГХФУ-22, Международный Журнал Искусственное Охлаждение, 1998, 21(1), 3-17.

[16]	Д.У. Тридуэлл, Применение пропана (R290) в отдельном комплексном унитарном кондиционере, Материалы Международной Конференции по альтернативам ХФУ и галону, 1991, Дворец Съездов Балтимора, Балтимор, Мэриленд, США, 348-351.