КАЧЕСТВО ПРИРОДНЫХ ХЛАДАГЕНТОВ: ВАЖНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ ВЫСОКОЙ ЧИСТОТЫ

ВЕРОНИКА ШИЛЗ, БАРРИ ЛИОНЗ,  компания BOC, СК

ВВЕДЕНИЕ

Хотя разработка имела место достаточно давно, использование природных хладагентов, аммиака (R-717/NH3), углеводородов (R-600a/изобутан, R-290/пропан, R-1270/пропилен и т.д.) и углекислого газа (R-744/CO2) становится достаточно обычным, так как понимание законодательства и экологии убедило конечных пользователей отказаться от использования хладагентов на основе фторуглеродов.  Однако, в отличие от большинства фторуглеродных хладагентов, данные вещества уже широко используются в различных случаях. Например, аммиак используется для удобрений и  взрывчатого промышленного сырья, фармацевтической продукции и т.д.; углеводороды уже используются для  легковоспламеняющихся веществ, а также для аэрозолей, пенной продувки и растворителей; углекислый газ достаточно широко используется при производстве продуктов питания и напитков, химикатов и фармацевтической продукции до огнетушителей и т.д. Требования к качеству данного вещества существенно меняются в зависимости от применения, когда некоторые - более чувствительны к чистоте по сравнению с другими. Таким образом, поставщики могут поставлять продукты, которые затрагивают огромный пакет спецификаций  беспримесности, которые разработаны для конкретных целей. Многие из данных продуктов не подходят для применения в качестве хладагентов.

Следовательно, важно гарантировать соответствие аммиака, УВ или CO2 для данной цели, и подтверждение спецификациям, соответствующим для использования в качестве хладагентов. Что касается фторированных хладагентов, общепринятыми стандартами являются ARI 700 (который не подходит для природных хладагентов) и DIN 8960. DIN 8960 также затрагивает УВ и аммиак, и спецификацию МИКО O-A-445B для аммиака. Более того, ряд производитеелй компрессоров устанавливает определенные требования для хладагентов, которые должны использоваться в их оборудовании. Однако, благодаря отсутствию международного стандарта о качестве природных хладагентов и  широкораспространенной розничной торговле продуктами такими как хладагенты аммиак, УВ и углекислый газ, существует главное несоответствие в их качестве.

В результате, покупатель или конечный пользователь должны полагаться на поставщика хладагента для гарантии адекватного материала, и если покупатель не укажет применение продавцу, будет продан самый доступный продукт, который к тому же является вообще продуктом самой низкой чистоты. В некоторых случаях продавцы могут открыто предложить материал более низкого качества с целью большей конкурентоспособности. К тому же, если техники не понимают важности чистоты хладагента, они могут достаточно легко приобрести продукты ниже стандартного качества, такие как СНГ вместо R-290. Использование природных хладагентов низкого качества может ухудшить работу и надежность  системы искусственного охлаждения и вызвать серьезное повреждение оборудования.

Тогда как некоторые отчеты продемонстрировали, что аммиак, CO2 и УВ низкого качества успешно использовались в системах искусственного охлаждения, существует также много случаев поломки оборудования и плохой работы, имеющей место при идентичных ситуациях. Таким образом, данная статья детально излагает потенциальные  результаты использования флюидов низкого качества как хладагентов и подчеркивает важность использования правильных спецификаций.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ХЛАДАГЕНТА

Существует четыре основных воздействия, связанные с использованием загрязненных хладагентов в системе:

- Изменения термофизических свойств рабочей жидкости.

- Химические изменения, влияющие на внутреннюю стабильность системы.

- Физические изменения, которые влияют на структуру компонентов и поведение материалов.

- Результаты токсичности при выходе из системы.

Многие изменения взаимосвязаны и все в целом подвергают риску  эксплуатационные качества, работу, долговечность и безопасность системы. Если хладагент будет загрязнен газом, который обладает хорошей взаимной растворимостью, образуется смесь, а если составные достаточно высоки, могут измениться свойства, и в частности, связь насыщенные давления-температура. И наоборот, если газ прекрасно отделяется от хладагента, он может аккумулироваться в определенных компонентах стороны высокого давления и,таким образом, препятствовать теплообмену, т.е. ухудшать работу системы

Изменения термодинамических и транспортных свойств жидкости будут иметь место, если хладагент загрязнен веществами, с которыми он взаимно растворим, в достаочно больших пропорциях. Примеры последствий для системы, имеющие место в результате изменений свойств, включают:

- Изменение в давлении всасывания и нагнетания для заданной температуры испарения и конденсации по сравнению со стандартными данными.

- Формирование плавного движения температуры, или отклонение от данных плавного движения стандартной температуры, в пределах испарителя или конденсатора.

- Возросшая или пониженная растворимость со смазочным маслом, возможно приводящая к более слабой маслянистости или морению масла компрессора.

- Отделение жидкости в пределах схемы, где аккумулируются компоненты более высокого давления системы, а компоненты более низкого давления аккумулируются в пределах стороны низкого давления.

- Изменения в энтальпии хладагента и вмешательство в теплообмен и потеря давления в теплообменниках и другие компоненты, приводящие к перемещению точек равновесия системы.

Введение определенных веществ меняет внутренний химический состав системы, делая ее менее стабильной. Примеры последствий для системы в результате изменений химического состава включают:

- Реакции, которые образуют осадок, таким образом, блокируя компоненты и влияя на теплообмен, как показано на Схеме 1.

- Реакции приводят к образованию кислот, которые воздействуют на строительные материалы, такие как металлы, пластмассы и эластомеры.

- Образование новых газов, которые являются продуктом реакций, которые могут вновь оказать воздействие на термофизические свойства хладагента.

Физические воздействия на внутреннюю работу системы включают:

- Увеличение  уровней влажности приводит к нерастворимости с хладагентом при определенных температурах и давлениях, приводя к образованию льда, обычно внутри расширительного устройства.

- Поверхностное поглощение веществ в пластики и эластомеры, таким образом меняя их физические свойства и снижая способность к  соответствующему уплотнению.

- Снижение смазочных свойств, приводящее к эрозии и последующему образованию металлического мусора, который приводит к последующему износу  подвижных деталей.

Выводы по вопросу безопасности включают:

- Увеличение рабочего давления, которое может превысить расчетное рабочее давление компонентов или блока.

- Более высокое давление системы, коррозия и плохие  герметизирующие способности эластомерных материалов приводят к большей вероятности утечки и  пробою изоляции компонентов.

- Выпуск токсичных, воспламеняющихся и/или коррозийных жидкостей, появление которых предварительно не предполагалось.

Схема 1: Частицы и осадок, засоряющие змеевики, что ведет к снижению теплообмена

Все вышеупомянутые последствия введения нежелательных веществ в систему искусственного охлаждения приведут к комбинации пониженной охлаждающей способности, возросшего энергопотребления, спаду эфективности, повышению вероятности утечки, поломке подвижных деталей и общей механической деградации компонентов системы.

Для установления соответствующих спецификаций для природных хладагентов, необходимо проанализировать вероятные воздействия каждого из них.

УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ

Углекислый газ уже широко используется, от производства продуктов питания и напитков, розлива напитков, производства химикатов и фармацевтических изделий, огнетушителей и так далее, и, таким образом, диапазон спецификаций огромен. Углекислый газ также образуется в результате ряда производственных процессов, которые включают побочный продукт, начиная от аммиачных и  водородных установок, от возгорания дерева и ископаемого топлива, как и побочный продукт ферментации на пивоваренных заводах, и результат термического разложения известняка при производстве извести. Таким образом, наиболее общие вещества, обнаруженные в углекислом газе, включают воду, воздух, угарный газ, водород и углеводороды.

Вода

Вода легко вступает в реакцию с углекислым газом для образования угольной кислоты, которая при контакте с металлом вызывает коррозию. В Швеции национальный научно-исследовательский институт, лаборатория КЕС, провели огромное количество испытаний с использованием CO2 различного качества и выявили серьезные проблемы, включая поломку компрессора, вызванную высоким уровнем влажности. Пример коррозии трубы в результате воздействия угольной кислоты показан на Схеме 2. Соблюдая рекомендации, Шведский промышленный стандарт искусственного охлаждения для R744 согласовал содержание влаги, которое не должно превышать 10 ppm. Данный стандарт стал нормой во многих других Северно-Европейских странах. Более того, вода имеет низкую растворимость в углекислом газе и в результате этого она легко отделяется как  свободная вода или лёд, а давление и температура понижаются.

Схема 2: Коррозия трубы, вызванная угольной кислотой

Воздух; кислород, азот

Тогда как кислород и азот являются химически инертными по отношению к углекислому газу, кислород будет способствовать реакциям с любым другим веществом, который вероятно присутствует в системе, особенно со стороны повышенного давления, где он возможно и будет собираться. В противном случае, высокое давление насыщенного пара данных газов означает, что они негативно повлияют на работу системы охлаждения, и, таким образом, их состав должен быть ограничен. Схема 3 демонстрирует соотношение смеси паров различных газов в CO2 к их составу в жидком CO, 2 , что является показателем  ухудшения работы цикла при наличии конкретного газа. Это доказывает, что будет выделяться значительное количество кислорода и азота, обычно в конденсаторе и сборнике, что ухудшает работу системы, хотя данное воздействие становится менее важным в период сверхкритической операции.

Схема 3: Соотношение смеси пар/жидкость различных газов в CO2 при 0°C

Углеводороды

Углеводороды являются относительно химически инертными с углеводородом, они растворимы с маслами обычно используемыми с CO2, а  насыщенные УВ - относительно мягкие при контакте с эластомерами. Учитывая их влияние на давление пара, метан, этан и пропан добавляют лишь незначительные различия к давлению пара даже при относительно высоких концентрациях, таких как 1-% изменение давления на 1% введенного углеводорода. Более того, как видно на Схема 3, соотношение состава пар/жидкость углеводородов в CO2 является относительно низким, указывая на то, что вероятно фракционирование в пределах схемы будет незначительным и, таким образом, будет иметь место минимальное ухудшение рабочих характеристик.

УГЛЕВОДОРОДЫ

Наиболее часто используемым углеводородом в промышленности, торговле, сельском хозяйстве и местном топливе является СНГ, где беспримесность не является  существенным фактором. Другие применения, требующие углеводородов более высокой чистоты, включают аэрозольное топливо и калибровочные смеси. Важно понять, что СНГ имеет достаточно нерегулярный состав, например, пропан цилиндра может содержать только 50% пропана, а оставшиеся 50% могут состоять из непостоянной смеси других углеводородов плюс высокие уровни  серы, воды и воздуха.

Обычно используемые углеводороды  возникают из природного газа или нефти, и при первом выделении имеют тенденцию к смешиванию со многими другими компонентами. Обычно они включают серную смесь, минеральное масло и воздух.

Сера

Сера может присутствовать в естественном виде или добавляться в виде меркаптанов (тиолы). Пока концентрации будут достаточно низкими, чтобы не влиять на давление пара хладагента, они могут способствовать реакциям в пределах системы, приводя к образованию кислот и электроосаждению меди на частях компрессора, особенно при наличии воды или кислорода. Другим результатом наличия меркаптанов в хладагенте является возможная путаница, возникающая от ассоциирования его запаха с запахом при выходе топливного газа. Сероводород является в какой-то степени реактивным, но он также высоко токсичен и, таким образом, желательно убедиться, что его нет в продукте.

Вода

Присутствие влаги вызывает реакции, такие как формирование кислот и в результате образование коррозии, которая нежелательна для хорошей надежности компонентов системы. Вода будет также вступать в реакцию с другими веществами для образования слабых органических кислот, которые в конечном итоге вступают в реакцию с маслом для формирования жирной грязи , которая может осаждаться в системе, вызывая блокирующие и операционные проблемы. Более того, углеводороды большей частью не растворяются с водой, как показано на Схеме 4. При более низких температурах в хладагенте будет содержаться меньше воды, с тем чтобы при понижении температуры хладагента излишек воды мог образовать лёд, что является нежелательным для работы системы искусственного охлаждения Принимая во внимание, что УВ можно использовать в системах, которые характерны температурами испарения до –40°C, данные Схемы 3 говорят о том, что желательно очень низкое содержание влаги.

Схема 4: Растворимость влаги в углеводородах

Бензин, бутадиен, пропадиен (аллен)

Бензин, бутадиен и пропадиен являются высоко канцерогенными и токсичными и регулируемыми веществами во многих старнах. Это - основные причины для  исключения их из хладагентов. К тому же, в то время как бензин является относительно химически инертным по отношению к другим материалам системы, бутадин и пропадиен  прекрасно полимеризируются при наличии кислорода и кислоты.

Воздух, азот, кислород и углекислый газ

В то время как азот и углекислый газ являются химически инертными по отношению к углеводородам при  вероятных рабочих условиях, кислород, конечно, вступает в реакции с почти любым другим веществом, который возможно будет присутствовать в хладагенте, особенно со стороны повышенного давления, где он вероятно и будет собираться. К тому же, для всех данных газов, высокое давление пара означает, что они будут отрицательно влиять на работу системы искусственного охлаждения, и, таким образом, их состав должен быть ограничен. Особенно для кислорода и азота, на Схеме 5 видно, что имеет место высокая степень разделения между жидкими и паровыми композициями, означая, что достаточно большие количества данных газов будут собираться на стороне высокого давления системы, даже если присутствуют только низкие уровни в жидком хладагенте. Несмотря на это, присутствие углекислого газа в достаточной степени менее суровое.

Схема 5: Соотношение смеси пар/жидкость различных газов в пропане при 0°C

Другие углеводороды

Смеси, содержащие другие углеводороды, будут влиять на давление пара, особенно при введении газов, имеющих достаточно отличное от основного хладагента парциальное давление; обычно это включает высокую  стандартную температуру кипения (СТК) УВ таких как пентан и гексан, и УВ с низкой СТК, такие как этан и метан (Схема 5). Они будут собираться  со стороны низкого и высокого давления системы, соответственно, таким образом, увеличивая давления нагнетания и понижая давления всасывания, создавая высокотемпературные скольжения и в конечном счете подвергая риску работу системы. Следовательно, важно убедиться, что  допустимая смесь других УВ содержится в определенном пределе, и что присутствие компонентов с высокими СТК  компенсируется присутствием компонентов низкой СТК для сокращения их индивидуального воздействия. При рассмотрении других воздействий, наличие ненасыщенных УВ (таких как пропилен или этилен) в насыщенном УВ хладагенте может привести к проблемам с определенными эластомерами (например, неопреном) до тех пор пока они не будут отобраны для  управления всеми такими компонентами.

АММИАК

Аммиак можно получить из различных источников. Традиционно его получали путем дистилляции овощных и животных отходов, но широкомасштабное современное производство характерно путем получения водорода из природного газа или нефти, и его взаимодействии с атмосферным азотом. Таким образом, процесс производства в основном влияет на виды загрязняющих примесей, обнаруженных в аммиаке, которые обычно включают, среди других: кислород, углекислый газ, сероводород, метан и другие быстроиспаряющиеся углеводороды, метанол, азот, нефть и тяжелые углеводороды, сернистый газ и вода. Последствия данных процессов обсуждаются ниже.

Схема 6: Эвтектическая кривая для смесей аммиак/вода

Вода

Присутствие влаги способствует реакциям, образуя кислоты и последующую коррозию, что нежелательно для хорошей надежности компонентов системы. При наличии влаги, аммиак может вступить в реакцию и подвергнуть коррозии сталь, медь, цинк и многие сплавы, несмотря на то, что нефть образует пленку над внешними поверхностями, которая может эффективно изолировать металлические поверхности от коррозии. Вода также вступает в реакцию с другими веществами для образования слабых органических кислот, которые в конечном итоге вступают в реакцию с маслом для формирования жирной грязи , которая может осаждаться в системе, вызывая блокирующие и операционные проблемы. Таким образом, предпочтительно отсутствие влаги. И наоборот, было также установлено, что малое количество смеси необходимо для удержания от коррозионного растрескивания под напряжением (КРН) в стали, в частности, в присутствии кислорода. В дополнение к химическим реакциям существуют другие термодинамические и физические воздействия, вызванные водой, такие как обледенение, потеря эксплуатационных качеств  и эрозия.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Что касается обледенения, аммиак сильно отличается  от CO2 и углеводородов благодаря своей хорошей растворимости с водой и низкой эвтектической температурой смеси. На Схеме 6 видна (довольно необычная) эвтектическая кривая аммиака и воды, которая демонстрирует то, что для производства льда при обычных рабочих условиях требуется достаточно высокая концентрация воды (около 80%); хотя, конечно, при таких концентрациях давление насыщения будет очень низким. Однако, если учитывать изменение в давлении насыщенного пара смеси аммиак-вода (Схема 7), воздействие на работу системы может быть значительным, и может произойти заметное ухудшение при концентрациях выше 1%. Отдельные отчеты констатируют, что содержание воды вызывает эрозию клапанов и других компонентов, благодаря возросшей  кавитации при прохождении через сопла и воздействию  твердых частиц таких как  ржавчина (первоначально по причине воздействия воды).

Схема 7: Давление пара смеси аммиака и воды при -36°C

Воздух; кислород, углекислый газ, азот

Это будет способствовать реакциям с почти любым другим веществом, которое, вероятно, будет присутствовать в аммиаке, особенно со стороны высокого давления системы (где он, вероятно, будет собираться) при заданных условиях высокого давления/температуры. Более того, кислород, превышающий несколько ppm в жидком аммиаке или несколько сотен ppm в газообразном аммиаке, может способствовать образованию трещин в результате коррозии под напряжением (КРН) в углеродистой и низколегированной стали, а это усиливается при высоких давлениях и высоких температурах. CO2 может вступать в реакцию с аммиаком для производства смеси карбоната аммония и карбамата аммония, а она высококоррозийна к стали. Также доказано, что углекислый газ в аммиаке увеличивает шанс КРН. Азот, наряду с нефтью и водой, вызвает азотизацию, или образование слабых кислот, что приводит к формированию осадка и коррозии. Таким образом, желательно свести концентрации азота к минимуму. К тому же высокое давление азота означает, что он будет негативно влиять на работу  системы искусственного охлаждения.

Метан и другие углеводороды

Вероятно, данные газы присутствуют, но они относительно мягкие и не будут вступать в реакции при обычных рабочих условиях системы. Однако, более высокое парциальное давление метана  и этана означает, что в достаточных пропорциях они могут воздействовать на работу системы искусственного охлаждения. В частности, они обладают необычными характеристиками при смешивании с аммиаком, и при определенных составах формируют метастабильные азеотропные смеси, которые означают, что воздействие на работу системы трудно предвидеть.

Метанол

Метанол относительно стабилен в присутствии аммиака, поэтому он не будет разлагаться или создавать какие-либо нежелательные вещества. Однако, его СТК намного выше чем у аммиака и, следовательно, его присутствие имеет аналогичное воздействие на воду, хотя работа системы искусственного охлаждения будет толерантным к метанолу до относительно высоких концентраций.

Сера

Сернистый газ  и сероводород вступают в реакцию с водой и аммиаком для формирования кислот, которые могут привести к серьезной коррозии.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РЕМАРКИ

Беспримесность природных хладагентов до сих пор в значительной степени не регулируется международными стандартами, и все же очевидно, что гарантия использования  продукта высокого технического уровня является важным аспектом для поддержания целостности системы. Это важно для всех природных хладагентов, но особенно для углеводородов и углекислого газа; использование газов низкого качества может  подвергнуть риску как надежность системы, так и ее работу  в отношении  охлаждающей способности и эффективности. Выборочные анализы продуцкции на природных хладагентах различных поставщиков выявили огромный диапазон качественных характеристик, меняющихся от достаточно высокой чистоты до продуктов, которые содержат большое количество газообразных загрязнителей, нефть и воду.

Наличие загрязнителей в системе может привести к ряду негативных воздействий, включая:

- Изменения термофизических свойств рабочей жидкости.

- Химические изменения, влияющие на внутреннюю стабильность системы.

- Физические изменения, которые влияют на структуру компонентов и поведение материалов.

- Последствия токсичности при выпуске из системы.

Таким образом, при покупке любого природного хладагента очень важно гарантировать, что он  имеет широкие технические возможности и поставляется в цилиндре, используемом исключительно для данного сервиса. К тому же конечные пользователи и владельцы системы должны помнить, что  существуют природные хладагенты класса искусственного охлаждения и что если они не соответствуют техническим требованиям, это может привести к ухудшению производительности и работы системы, подвергая риску надежность и появление ненужных  угроз безопасности.

ССЫЛКИ

ISO/NP 12810, Фторуглеродные хладагенты - Спецификации и методы испытаний.

ARI 700, Спецификации для фторуглеродных хладагентов, Институт кондиционирования и искусственного охлаждения, США, янв. 2004.

DIN 8960 Kaeltemittel - Anforderungen und Kurzzeichen, Deutsches Institut Fur Normung E.V., ноябрь 1998.

Спецификация МИАО для спецификации аммиака O-A-445B, Международный Институт Аммиачного Охлаждения, США, VA 22201, Арлингтон, Норт Глебе Роуд, 1110.

Е.У. Леммон, М.Л.Хубер, М.О.Маклинден. НИСТ Термодинамические и обменные свойства  эталонной жидкости – REFPROP. Версия 8.0. Национальный Институт Стандартов и Технологии, США, Боулдер. Апрель 2007.