Проект

Технический регламент о безопасности холодильных систем и оборудования

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Цели и сфера применения

1. Настоящий технический регламент принимается в целях защиты жизни и здоровья граждан, охраны окружающей среды, имущества физических и юридических лиц, предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей холодильных систем и оборудования, исходя из необходимости отсутствия риска причинения вреда при эксплуатации холодильных систем, установок, машин и агрегатов (далее - холодильных систем и оборудования).

2. Настоящий технический регламент  (далее регламент) устанавливает:

- требования к процессам проектирования, производства, транспортирования, хранения, эксплуатации и утилизации холодильных систем и оборудования;

- правила идентификации холодильных систем и оборудования;

- правила и формы оценки соответствия холодильных систем и оборудования, предельные сроки оценки соответствия холодильных систем и оборудования требованиям настоящего регламента;

- требования к упаковке, маркировке, этикеткам холодильных систем и оборудования, правилам их нанесения, информации, входящей в сопроводительную документацию.

3. Действие настоящего регламента распространяется на холодильные системы и тепловые насосы всех типов, холодильные установки, машины и агрегаты, входящие в состав холодильных систем, кондиционеров и тепловых насосов.

Статья 2. Основные понятия

Для целей настоящего регламента используются следующие основные понятия:

абсорбционная (адсорбционная) холодильная машина - теплоиспользующая холодильная машина, в которой холодильный цикл реализуют с применением процессов абсорбции (адсорбции) и десорбции холодильного агента;

абсорбер - аппарат абсорбционной холодильной машины, предназначенный для поглощения пара холодильного агента;

вихревая холодильная машина - холодильная машина, реализующая холодильный цикл за счет вихревого эффекта;

влажный ход холодильного компрессора - режим работы холодильного компрессора, при котором в компрессор подается холодильный агент в состоянии насыщенного (влажного) пара;

газокомпрессионная холодильная машина - компрессионная холодильная машина, в которой холодильный агент не изменяет свое агрегатное состояние;

генератор - аппарат абсорбционной холодильной машины, предназначенный для выпаривания холодильного агента;

герметичность - свойство стенок и соединений в аппаратах, машинах, сооружениях, емкостях и трубопроводах обеспечивать непроницаемость для газов и жидкостей;

герметичный холодильный компрессор - компрессорный агрегат, установленный в герметичном неразборном кожухе;

действительная безопасность по давлению - свойство холодильной системы, препятствующее превышению максимального рабочего давления в любой части оборудования без предохранительного устройства путем ограничения его наполнения холодильным агентом в зависимости от вместимости холодильной системы;

естественное охлаждение - процесс самопроизвольной передачи теплоты от охлаждаемой среды к окружающей среде вследствие более низкой температуры окружающей среды по сравнению с охлаждаемой средой;

жидкостной ресивер - емкость, постоянно связанная с холодильной системой входящим и выходящим трубопроводами и предназначенная для хранения жидкого холодильного агента;

запорное устройство - устройство, позволяющее прервать поток холодильного агента;

защитное ограждение - техническое устройство для защиты от недопустимого прикосновения персонала к опасным частям холодильных систем и оборудования, в том числе от прикосновения частей тела к движущимся, токоведущим и другим опасным частям холодильных систем и оборудования;

защитное устройство - автоматически срабатывающее техническое устройство, предотвращающее выход контролируемого параметра за допустимый диапазон (предел) изменения;

знак обращения на рынке - обозначение, служащее для информирования приобретателей о соответствии выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов;

избыточное (манометрическое) давление - разность между абсолютным давлением в холодильной системе и атмосферным давлением на месте эксплуатации;

искусственное охлаждение - охлаждение с помощью холодильной машины;

испытательное давление на герметичность - избыточное (манометрическое) давление, применяемое при испытаниях на герметичность всей холодильной системы или любой ее части;

испаритель - теплообменный аппарат, предназначенный для передачи теплоты от охлаждаемой среды к холодильному агенту в результате кипения холодильного агента;

клапан - техническое устройство, предназначенное для частичного или полного закрытия или открытия участка трубопровода и (или) изменения подачи сплошной среды, перемещаемой по трубопроводу;

компрессор - энергетическая машина или устройство для повышения давления и перемещения газов или их смесей;

компрессор динамического действия - компрессор, в котором рабочий процесс осуществляется путем динамического воздействия на непрерывный поток сжимаемого газа;

компрессор объемного действия - компрессор, в котором рабочий процесс осуществляется путем циклического изменения объемов рабочих полостей для обеспечения сжатия газа;

компрессионная холодильная машина - холодильная машина, реализующая холодильный цикл за счет подвода механической энергии с помощью компрессора;

компрессорно-испарительный агрегат - агрегат, в состав которого входят один или несколько компрессоров, один или несколько испарителей и иное оборудование;

компрессорно-конденсаторный агрегат - агрегат, в состав которого входят один или несколько компрессоров, один или несколько конденсаторов и иное оборудование;

компрессорный агрегат - конструктивно объединенная совокупность холодильного компрессора (компрессоров) с приводом;

конденсатор - теплообменный аппарат, предназначенный для передачи теплоты от холодильного агента к охлаждающей среде путем конденсации холодильного агента;

кондиционер - агрегат, предназначенный для поддержания требуемого температурно-влажностного и воздушного режимов в помещении или устройстве;

лицо, имеющее допуск к работе - юридическое или физическое лицо, прошедшее специальную подготовку в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и несущее ответственность за соблюдение требований техники безопасности при монтаже, эксплуатации и ремонте холодильных систем и оборудования.

максимальное рабочее давление - избыточное давление во внутренних полостях холодильной установки, величина которого не должна быть превышена в течение всего жизненного цикла холодильного оборудования;

маркировка товара - информация, условные обозначения или рисунок, нанесенные на упаковку товара или сам товар, которые содержат сведения о его происхождении (изготовителе), качественные и количественные характеристики;

машинное отделение - отдельное помещение, предназначенное исключительно для размещения холодильных машин или совместного размещения холодильных компрессоров, генераторов, абсорберов, насосов с прочим холодильным оборудованием. Помещение, в котором размещены только абсорберы (адсорберы), генераторы, ресиверы, конденсаторы, испарители или трубопроводы, не является машинным отделением;

насос - машина, предназначенная для повышения давления и перемещения жидких сред;

парокомпрессионная холодильная машина - компрессионная холодильная машина, в которой холодильный агент изменяет свое агрегатное состояние;

пароэжекторная холодильная машина - теплоиспользующая холодильная машина, в которой холодильный цикл реализуют с применением процесса эжекции холодильного агента;

переключающее устройство - вентиль, контролирующий два защитных устройства и выполненный таким образом, чтобы одно из этих устройств могло быть выключенным из работы (при одновременной работе другого);

плавкая пробка - защитное устройство, выполненное из материала, который при заданной температуре расплавляется, предотвращающее повышение давления газа в замкнутом объеме сверх максимально допустимого значения вследствие роста температуры среды в этом объеме;

предохранительный клапан - защитное устройство, приводимое в действие давлением и предназначенное для понижения давления сплошной среды в холодильной системе или одном из ее элементов;

привод холодильного компрессора - двигатель (двигатели) холодильного компрессора и (или) устройства для передачи холодильному компрессору необходимой для его работы энергии;

пробное давление при испытаниях на прочность - избыточное давление, применяемое при испытании на прочность всей холодильной системы и (или) любой части этой системы;

поднадзорная холодильная система (оборудование) - холодильная система (оборудование), контроль (надзор) за выполнением требований по безопасной эксплуатации, которых в соответствии с законодательством Кыргызской Республики осуществляется государственным органом исполнительной власти, уполномоченным на проведение государственного контроля (надзора) за соблюдением обязательных требований к холодильным системам, его территориальными органами.

разрывная мембрана - защитное устройство в виде пластины, разрушающейся под действием давления заданной величины;

расчетная величина давления - величина избыточного давления, используемая при прочностных расчетах холодильной системы и оборудования. Расчетная величина давления должна быть не ниже величины максимального рабочего давления;

реле давления (устройство ограничения давления) - защитное устройство, приводимое в действие давлением, предназначенное для остановки работы механизма, создающего давление и позволяющее дать сигнал тревоги;

сальниковый холодильный компрессор - холодильный компрессор, приводной вал которого оснащен сальниковым уплотнением и выступает за пределы кожуха компрессора;

сосуд, работающий под давлением - любая часть холодильной системы, содержащая холодильный агент, за исключением:

а) испарителей и конденсаторов, каждая содержащая холодильный агент секция которых имеет объем не более 0,015 кубических метров;

б) коллекторов и иных составных частей с внутренним диаметром не более 152 миллиметров и внутренним полезным объемом не более 0.1 кубического метра;

в) компрессоров;

г) насосов;

д) регулирующих устройств;

е) составных частей изолированной абсорбционной системы;

ж) теплообменных змеевиков и секций;

з) трубопроводов, клапанов, соединений и фланцев;

сторона высокого давления - часть холодильной машины (установки), внутри которой действует давление нагнетания (конденсации);

сторона низкого давления - часть холодильной машины (установки), внутри которой действует давление всасывания (кипения);

теплоноситель - вещество, используемое для отвода теплоты от холодильного агента и ее передачи окружающей среде;

термоэлектрическая холодильная машина - холодильная машина, в которой холодильный цикл реализуется за счет термоэлектрических эффектов;

тепловой насос - машина, предназначенная для переноса теплоты от среды с низкой температурой к среде с более высокой температурой с целью ее нагревания за счет подвода энергии от внешнего источника;

теплоиспользующая холодильная машина - холодильная машина, реализующая холодильный цикл за счет подвода тепловой энергии;

технологическое помещение - помещение, содержащее холодопотребляющий объект и не предназначенное для постоянного нахождения в нем людей;

трубопровод - сооружение из труб, герметично соединенных между собой, предназначенное для транспортировки жидких и газовых сред от одних элементов холодильного оборудования к другим, а также для объединения элементов холодильного оборудования в холодильную машину, холодильную установку и (или) холодильную систему;

установленная мощность внешних источников энергии - сумма номинальных мощностей, необходимых для обеспечения работы всех потребителей энергии, входящих в состав холодильной системы;

хладоноситель - вещество, используемое для отвода теплоты от охлаждаемой среды и передачи ее холодильному агенту, не изменяющее в процессе передачи теплоты свое агрегатное состояние;

холодильная машина - машина, предназначенная для переноса теплоты от среды с низкой температурой к среде с более высокой температурой с целью ее охлаждения за счет подвода энергии от внешнего источника;

холодильный цикл - термодинамический цикл, используемый в холодильной машине;

холодильный агент - рабочее вещество холодильного цикла;

холодильный компрессор - машина, предназначенная для повышения давления и перемещения холодильного агента, находящегося в паровой (газовой) фазе.

холодильное оборудование - техническое устройство, входящее в состав холодильной машины и необходимое для выполнения основных и (или) дополнительных функций, а также для объединения машин в холодильную установку и (или) систему;

холодильный агрегат - конструктивно объединенная совокупность основных и вспомогательных элементов холодильного оборудования;

холодильная установка - конструктивно объединенная совокупность одной или нескольких холодильных машин и холодильного оборудования, предназначенная для искусственного охлаждения;

холодильная система - функционально и (или) конструктивно объединенная совокупность одной или нескольких холодильных установок и оборудования, подключенная к источникам энергоснабжения и коммуникациям и предназначенная для искусственного охлаждения;

холодопотребляющий объект - технологическое оборудование, содержащее среду, охлаждаемую при помощи холодильной машины;

холодильная камера - помещение с искусственным охлаждением внутреннего объема;

элемент холодильного оборудования - техническое устройство, входящее в состав холодильной машины и необходимое для выполнения основных и (или) дополнительных функций, а также для объединения машин в холодильную установку и (или) систему.

Статья 3. Идентификация холодильных систем и оборудования

В целях применения настоящего регламента производится идентификация холодильных систем и оборудования.

Под идентификацией холодильных систем и оборудования (далее - идентификация) понимается установление тождественности характеристик холодильных систем и оборудования признакам холодильных систем и оборудования, установленным частью 2 статьи 1 настоящего регламента, а также требованиям сопроводительных документов к холодильным системам и оборудованию (далее - сопроводительные документы), указанным в статье 6 настоящего регламента.

При декларировании соответствия холодильных систем и оборудования требованиям настоящего регламента, идентификация проводится заявителем, которым должен быть изготовитель холодильных систем и оборудования, зарегистрированный в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, либо лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя на основании договора с ним в части обеспечения соответствия и несоответствия поставляемой продукции требованиям настоящего регламента и в части ответственности поставляемой продукции требованиям настоящего регламента.

При осуществлении сертификации холодильных систем и оборудования (далее - сертификация) идентификация проводится органом по сертификации.

При идентификации могут быть использованы международные и национальные стандарты, стандарты организаций, своды правил и применяемые в установленном порядке классификации, классификаторы технико-экономической и социальной информации.

Статья 4.  Информирование приобретателей холодильных систем и оборудования

Холодильные системы и оборудование должны сопровождаться необходимой и достоверной информацией для обеспечения их безопасного транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации, утилизации (если установлены специальные требования безопасности к процессам утилизации конкретных видов холодильных систем и оборудования).

Информация о холодильных системах и оборудовании должна быть приведена на их маркировке и в сопроводительных документах, прикладываемых непосредственно к холодильным системам и оборудованию.

Статья 5. Маркировка холодильных систем и оборудования

Холодильные системы и оборудование, выпускаемые в обращение на территории Кыргызской Республики, должны быть снабжены разборчивой, легко читаемой и доступной пользователю маркировкой, сохраняющейся в течение установленного срока службы холодильных систем и оборудования. При невозможности нанесения маркировки на холодильные системы и оборудование маркировка наносится на их упаковку.

Маркировка холодильных систем и оборудования должна содержать следующую информацию на государственном или русском языке о холодильных системах и оборудовании:

- наименование, тип, модель, модификация, торговое название;

- наименование, торговая марка или товарный знак изготовителя или поставщика;

- наименование страны-изготовителя;

- знак обращения на рынке;

- номинальное напряжение питания или диапазон напряжений, условное обозначение рода тока и (или) частоты для элементов холодильной системы (оборудования), являющихся потребителями электрической энергии;

- значение установленной мощности внешних источников энергии, необходимой для работы холодильной системы (оборудования);

- группы и категории используемых холодильных агентов согласно статье 8 настоящего регламента, их наименования.

Помимо предусмотренной частью 2 настоящей статьи информации, маркировка холодильных систем и оборудования может содержать также информацию о производительности, массе холодильных систем и оборудования, другую информацию, предусмотренную национальными стандартами и сводами правил, а также информацию, которую изготовитель считает необходимым привести в целях безопасности и эффективной эксплуатации холодильных систем и оборудования.

Статья 6.  Сопроводительные документы к холодильным системам и оборудованию

Сопроводительные документы должны содержать следующие сведения о холодильных системах и оборудовании:

- сведения, предусмотренные частью 2 статьи 5 настоящего регламента;

- назначение холодильной системы (оборудования) или область ее применения;

- сведения о правилах и об условиях безопасного хранения, перевозки, эксплуатации, технического обслуживания, ремонта, восстановления, утилизации холодильной системы (оборудования);

- основные потребительские свойства или характеристики;

- сведения о сертификате соответствия или декларации о соответствии холодильной системы (оборудования) требованиям настоящего регламента (далее - декларация о соответствии);

- фирменное наименование и местонахождение (адрес) изготовителя и (или) продавца;

- сведения о действиях, которые необходимо предпринять при обнаружении неисправности холодильной системы (оборудования);

- сведения о специальных мерах безопасности при пуско-наладочных работах, эксплуатации, транспортировании, хранении холодильной системы (оборудования), если для конкретных видов холодильных систем и оборудования установлены соответствующие требования;

- дату изготовления холодильной системы (оборудования);

- сведения о соответствии холодильной системы (оборудования) требованиям нормативно-технической документации;

- иную информацию, которую изготовитель считает необходимым привести в целях безопасности и эффективной эксплуатации холодильной системы (оборудования).

Глава 2. Классификация холодильных систем и оборудования, холодильных агентов и хладоносителей (теплоносителей), вариантов размещения холодильных систем и оборудования, зданий и помещений, содержащих холодопотребляющие объекты

Статья 7. Классификация холодильных систем и оборудования

Холодильные системы и оборудование классифицируются в зависимости от степени опасности в соответствии со значениями фактора риска согласно Приложению 1 к настоящему регламенту.

Холодильные системы и оборудование классифицируются в зависимости от способа отвода (подвода) теплоты от охлаждаемой среды к нагреваемой среде и подразделяются на классы согласно Приложению 2 к настоящему регламенту.

Статья 8.  Классификация холодильных агентов и хладоносителей (теплоносителей)

Холодильные агенты и хладоносители (теплоносители) классифицируются в зависимости от степени опасности физиологического воздействия на людей, воспламеняемости и взрывоопасности смесей с воздухом и подразделяются на следующие группы:

- группа 1 - невоспламеняющиеся нетоксичные вещества;

- группа 2 - токсичные вещества, нижний предел воспламенения (или нижняя граница взрыва) которых составляет 3,5 процента и более по объему в смеси с воздухом;

- группа 3 - вещества, нижний предел воспламенения (или нижняя граница взрыва) которых составляет менее 3,5 процентов по объему в смеси с воздухом.

Холодильные агенты и хладоносители (теплоносители) классифицируются в зависимости от степени воздействия на озоновый слой Земли и подразделяются на следующие категории:

A - разрушающие озоновый слой Земли (хлорфторуглероды);

B - оказывающие слаборазрушающее воздействие на озоновый слой Земли (гидрохлорфторуглероды);

С - озонобезопасные (гидрофторуглероды, неорганические вещества).

Статья 9.  Классификация вариантов размещения холодильных систем и оборудования

Варианты размещения холодильных систем и оборудования классифицируются в зависимости от взаимного расположения холодопотребляющего объекта и холодильного оборудования и подразделяются на:

вариант 1 - холодильная система расположена в том же помещении, что и холодопотребляющий объект;

вариант 2 - холодильная система расположена в машинном отделении, которое находится в том же здании, что и холодопотребляющий объект;

вариант 3 - холодильная система расположена за пределами здания, содержащего холодопотребляющий объект (в пристройках к этому зданию, под навесами, в отдельно стоящих зданиях, на открытых площадках).

Статья 10.  Классификация зданий и помещений, содержащих холодопотребляющие объекты

Здания и помещения, содержащие холодопотребляющие объекты, классифицируются в зависимости от количества граждан, жизни и здоровью которых может быть нанесен ущерб при эксплуатации холодильной системы (оборудования), и подразделяются на следующие категории:

А - здания и помещения, в которых постоянно находятся лица с ограниченной возможностью самостоятельного передвижения;

В - здания и помещения, в которых одновременно может находиться более одного человека на 1 м2 площади помещения, общей площадью не менее 50 м2;

С - здания и помещения, в которых люди регулярно находятся в состоянии покоя (сна);

D - здания и помещения, в которых одновременно может находиться не более одного человека на 1 м2 площади помещения, общей площадью до 50 м2, при этом часть постоянно присутствующих в здании людей является лицами, имеющими допуск к работе;

Е - здания и помещения, в которых все находящиеся в них люди являются лицами, имеющими допуск к работе;

F - иные здания и помещения.

Глава 3. Безопасность холодильных систем и оборудования

Статья 11.   Требования безопасности к холодильным системам и оборудованию

1. Для холодильных систем на базе парокомпрессионных холодильных машин и оборудования значение расчетной величины максимального рабочего давления должно быть не ниже значения давления насыщенных паров холодильного агента, используемого в данной системе (оборудовании), при температуре, определяемой в зависимости от климатического исполнения оборудования согласно Приложению 3 к настоящему регламенту.

2. Для холодильных систем и оборудования, использующих холодильный агент с критической температурой ниже 55 С0, а также для холодильных систем на базе теплоиспользующих, вихревых и газокомпрессионных холодильных машин и оборудования допускается устанавливать одно значение расчетной величины максимального рабочего давления для сторон высокого и низкого давлений (по стороне высокого давления) при значениях температур ниже указанных в Приложении 3 к настоящему регламенту, если в конструкции холодильной системы (оборудования) предусмотрены устройства или технические решения, ограничивающие рост давления при неработающем оборудовании. Величина максимального рабочего давления должна быть не выше максимального давления, обеспечиваемого этими устройствами или техническими решениями.

3. Для элементов холодильного оборудования, работающих при давлении выше давления нагнетания, расчетная величина максимального рабочего давления должна быть на 0,5 МПа выше значения расчетной величины максимального рабочего давления для стороны высокого давления.

4. Для тепловых насосов расчетная величина максимального рабочего давления для стороны низкого давления должна соответствовать требованиям части 2 настоящей статьи. Расчетная величина максимального рабочего давления для стороны высокого давления должна быть не ниже значения давления насыщенных паров холодильного агента, используемого в тепловом насосе, при температуре на 10 К0 выше предельной температуры охлаждающей среды на выходе из конденсатора.

5. Для элементов холодильного оборудования, защищаемых плавкими пробками, расчетная величина максимального рабочего давления должна соответствовать давлению насыщенных паров холодильного агента, используемого в данной холодильной системе (оборудовании), при температуре плавления материала плавкой пробки.

6. Все элементы холодильных систем и оборудования должны быть спроектированы и изготовлены таким образом, чтобы соответствовать давлению, которое может возникнуть во время работы, стоянки и транспортирования с учетом возможных значений температуры окружающей среды. Давление во время работы, стоянки и транспортирования холодильной системы (оборудования) не должно превышать максимальное рабочее давление для какого-либо узла более чем на 10 %.

7. Все холодильные системы и оборудование, за исключением холодильных систем (оборудования) с действительной безопасностью по давлению, должны быть защищены не менее чем одним из устройств ограничения давления, плавкой пробкой или иным приспособлением, предназначенным для безопасного снижения давления, превышающего расчетную величину максимального рабочего давления, при условии, если устройство ограничения давления само по себе будет надежно защищенным от любого давления, превышающего расчетную величину максимального рабочего давления.

8. Устройство ограничения высокого давления должно быть настроено таким образом, чтобы в случае необходимости остановить часть системы, создающую давление, и свести давление к давлению, равному расчетной величине максимального рабочего давления или более низкому.

9. Никакое запорное устройство не должно быть размещено между устройством ограничения давления и узлом системы, создающим давление.

10. Если система защищена только устройствами ограничения давления, то все части холодильной системы должны обеспечивать прочность при нахождении под давлением, величину которого определяют согласно частям 1 -5 настоящей статьи.

11. В зависимости от структуры, состава и назначения холодильной машины в ней должны быть применены следующие варианты защиты машины от разрушения под действием избыточного давления:

- устройство ограничения высокого давления, если масса холодильного агента группы 1, находящегося во внутренних полостях данной холодильной машины, меньше 100 кг и теоретическая объемная производительность компрессора ниже 0,025 м3/сек;

- устройство ограничения высокого давления с повторным включением агрегата в ручном режиме и второе параллельное устройство с повторным включением при помощи вспомогательного приспособления, соединенное с устройством ограничения давления, превышающего максимальное рабочее давление, сбрасывающим холодильный агент на сторону низкого давления, в специальную емкость или в атмосферу;

- устройство ограничения температуры или давления для холодильной системы (оборудования) на базе абсорбционной холодильной машины;

- устройство ограничения давления с повторным включением с помощью вспомогательного приспособления и устройство ограничения давления или температуры в качестве второго аналогичного устройства для применения в холодильной системе на базе абсорбционной холодильной машины при установленной тепловой мощности внешнего источника энергии свыше 500 кВатт;

- самодействующий предохранительный клапан с возможностью соединения полости нагнетания с полостью всасывания или атмосферой для компрессоров объемного действия с теоретической объемной производительностью 0,025 м3/сек и более.

12. Теплообменные и емкостные аппараты с внутренним объемом менее 0,3 м3, содержащие жидкий холодильный агент, допускается оснащать самодействующими предохранительными устройствами (предохранительный клапан, разрывная мембрана или плавкая пробка) с выбросом холодильного агента из помещения.

13. Разрывные мембраны могут быть применены как в качестве самостоятельного вида защиты холодильного оборудования, так и в сочетании с пружинными предохранительными клапанами. В последнем случае разрывные мембраны должны быть установлены перед предохранительными клапанами по ходу паров холодильного агента, в полость между мембранами и клапанами должен быть подключен отдельный манометр для контроля исправности мембраны.

14. Для защиты элементов холодильных систем (компрессоров и аппаратов) не допускается использовать рычажно-грузовые предохранительные клапаны.

15. Трубчато-ребристые аппараты воздушного охлаждения, полости холодильных агентов которых (теплообменные элементы и коллекторы) выполнены из бесшовных труб внутренним диаметром не более 150 мм и сварных труб внутренним диаметром 76 мм и менее, а также пластинчатые и пластинчато-ребристые аппараты стороны низкого давления (испарители), в которых объемы отдельных секций, занимаемых холодильными агентами, не превышают 0,015 м3, и наибольшие внутренние размеры поперечных сечений цилиндрических или сферических коллекторов не превышают 150 мм, допускается не оснащать самодействующими предохранительными устройствами (клапанами или разрывными мембранами)

16. На каждой разрывной мембране должно быть указано наименование изготовителя и значение номинального давления разрушения, наносимое таким образом, чтобы не нарушать работы устройства.

17. Для кожухотрубных и емкостных аппаратов с внутренним объемом полостей холодильного агента менее 0,3 м3 в системах, стороны высокого давления которых заполнены жидкими хладагентами группы 1 с критической температурой выше 55 С0, допускается защита плавкими пробками с выбросом холодильного агента из помещения.

18. Штуцеры для постановки плавких пробок должны быть размещены ниже рабочих уровней жидкого холодильного агента в аппаратах.

19. Температура плавления рабочих материалов (сплавов) плавких пробок не должна превышать значения температуры, при которой давление насыщенных паров используемого в системе холодильного агента не более чем на 12 % превышает максимальное рабочее давление для защищаемого аппарата. Температуру плавления рабочих материалов (сплавов) плавких пробок должна быть указана на не плавящейся части пробки.

20. Площадь проходного сечения проточной части плавкой пробки должна быть определена исходя из условия, чтобы время истечения холодильного агента из защищаемого аппарата в атмосферу не превышало 2 минуты.

21. Корпуса аппаратов, защищаемых плавкими пробками, и их составные части должны сохранять прочность при давлении не менее чем в 2,5 раза превышающем давление насыщенных паров холодильного агента при температуре плавления рабочих материалов (сплавов) плавких пробок, или при давлении не менее чем в 2,5 раза превышающем критическое давление холодильного агента.

22. Машины, агрегаты, установки, за исключением герметичных компрессоров с установленной мощностью внешнего источника энергии менее 2,5 кВатт, а также предохранительных клапанов, установленных на аппаратах, должны быть оснащены приборами автоматической защиты для отключения при повышении давления выше расчетного, а также при нарушении протока воды через рубашки компрессоров с водяным охлаждением.

Установка запорного вентиля между защитным устройством и компрессором не допускается.

Установка на защищаемом оборудовании электропневмогидравлических реле давления, воздействующих на останов приводных двигателей или осуществляющих другие операции по ограничению роста давления независимо от целей таких действий, не исключает необходимости постановки на оборудовании самодействующих предохранительных устройств.

23. Реле давления, снабженное регулирующей системой, должно иметь ограничитель или быть опломбированным, чтобы ограничить настройку давления в пределах, предусмотренных частями 1 и 2 настоящей статьи.

24. В холодильных системах на всасывающих линиях компрессорных агрегатов на базе компрессоров объемного действия с установленной мощностью внешнего источника энергии от 50 кВатт и более должны быть установлены устройства, предотвращающие работу таких компрессоров влажным ходом.

При применении устройств, предотвращающих работу компрессоров объемного действия влажным ходом, выполненных в виде сосудов, в которых отделение капель жидкости от пара должно быть обеспечено за счет снижения скорости пара. Скорость пара должна составлять

- для вертикальных сосудов не более 0,5 м/сек;

- для горизонтальных - 1 м/сек.

25. Компрессоры холодильных систем и оборудования, использующих холодильные агенты категории 2, должны быть оснащены автоматической защитой от разрушения при возникновении гидравлического удара.

26. Холодильные системы и оборудование должны соответствовать требованиям законодательства Кыргызской Республики в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и  экологической безопасности.

Статья 12.   Испытания элементов холодильных систем и оборудования на прочность

Элементы холодильных систем и оборудования, разделяющие полости холодильного агента и окружающую среду, а также трубопроводы с условным проходом свыше 300 мм, трубопроводы, имеющие конструктивные элементы, ослабляющие прочность, и разъемные соединения, должны быть испытаны на прочность.

Давление испытания на прочность должно составлять:

- не менее 1,5 расчетной величины максимального рабочего давления для литых деталей;

- не менее 1,3 расчетной величины максимального рабочего давления для кованых и штампованных деталей, и сварных деталей и сборочных единиц;

- не менее 2,5 расчетной величины максимального рабочего давления, определяемого согласно части 5 статьи 7 настоящего регламента, для элементов холодильного оборудования, защищаемых плавкими пробками.

Напряжения в стальных деталях при их испытаниях на прочность не должны превышать 0,9 предела текучести материала деталей.

Испытание на прочность проводит изготовитель элементов холодильных систем и оборудования.

Статья 13.   Испытания холодильных систем и оборудования на герметичность

Холодильные системы и оборудование должны быть испытаны на герметичность.

Давление испытания на герметичность должно быть определено в зависимости от применяемых методов контроля герметичности, но не менее расчетной величины максимального рабочего давления, определяемой в соответствии с частями 1 или 2 статьи 7 настоящего регламента.

При испытании на герметичность холодильных систем, содержащих не более 10 кг холодильного агента группы 1 или не более 2,5 кг холодильного агента группы 2, и оборудованных трубами, внутренний диаметр которых не превосходит 16 мм, допускается применять холодильный агент, предусмотренный для использования в данной системе, при давлении, меньше или равном давлению насыщенных паров этого холодильного агента при температуре 20 С0.

Испытание на герметичность проводит изготовитель системы или лицо, имеющее допуск к работе, если она монтируется или заполняется холодильным агентом на месте эксплуатации. Испытание на герметичность допускается проводить поэтапно по мере монтажа системы.

Статья 14.   Требования к размещению холодильных систем и оборудования

Размещение холодильных систем и оборудования, работающего с использованием холодильных агентов (хладоносителей, теплоносителей) группы 2 или 3 в подвальных и цокольных помещениях не допускается.

Размещение холодильных систем и оборудование, использующих холодильные агенты (хладоносители, теплоносители) группы 2 или 3 должно соответствовать требованиям Приложения 4 к настоящему регламенту.

Для холодильных систем и оборудования, использующих холодильные агенты группы 2 в количестве 150-200 кг и более, под емкостным оборудованием с жидким холодильным агентом должен быть предусмотрен поддон или приямок для сбора холодильного агента в случае разгерметизации системы.

Подвижные и токоведущие части холодильных систем и оборудования, а также трубопроводы и элементы холодильного оборудования с температурой среды внутри них выше 55 С0 и (или) ниже -20 С0, которые могут травмировать пользователя, должны быть расположены и (или) закрыты при помощи защитных ограждений таким образом, чтобы предотвратить возможность получения травмы.

Статья 15. Требования к оснащению помещений для размещения холодильных систем и оборудования

В машинных отделениях и технологических помещениях должны быть установлены системы контроля газового состава воздуха с возможностью подачи звуковых и световых сигналов в случае повышения концентрации пара холодильного агента в воздухе машинного отделения (технологического помещения) выше допустимых пределов.

Холодильные камеры объемом от 300 м3 и более должны предусматривать подачу звуковых и (или) световых сигналов при нахождении человека в холодильной камере.

Машинные отделения (технологические помещения), предназначенные для размещения холодильных систем, использующих холодильные агенты группы 2 и 3, должны быть оснащены устройствами, обеспечивающими подачу звуковых и световых сигналов, отключение электропитания оборудования, установленного в машинном отделении (технологическом помещении), выдачу информации в диспетчерскую службу пользователя при превышении максимально допустимой концентрации пара холодильного агента (снижении количества кислорода) в воздухе машинного отделения (технологического помещения).

Машинные отделения, предназначенные для размещения холодильных систем, использующих холодильные агенты группы 2 и 3, должны быть оснащены аварийными вытяжными системами вентиляции с расходом воздуха, обеспечивающим поддержание концентраций смесей воздуха и холодильного агента ниже предела воспламенения (границы взрыва).

Помещения машинных отделений холодильных систем, использующих холодильные агенты (хладоносители, теплоносители) группы 2, должны быть оборудованы двумя выходами (с дверями, открывающимися наружу), один из которых должен сообщать помещение с наружным пространством.

Статья 16. Требования к утилизации холодильных систем и  оборудования

При утилизации холодильных систем и оборудования холодильные агенты, теплоносители (хладоносители) и холодильные масла, содержащиеся во внутренних полостях холодильных систем и оборудования, должны быть эвакуированы и направлены на вторичное использование, регенерацию или уничтожение.

После эвакуации холодильных агентов остаточное давление во внутренних полостях холодильных систем должно быть не выше атмосферного.

При проведении демонтажных работ должны быть выполнены требования пожарной безопасности и требования безопасности при проведении работ по перемещению грузов.

Порядок проведения работ по утилизации холодильных систем и оборудования устанавливается Правительством Кыргызской Республики в соответствии с группами и категориями холодильных агентов и хладоносителей (теплоносителей), используемых в холодильных системах и оборудовании.

Статья 17. Контроль выполнения требований безопасности при обращении и эксплуатации холодильных систем и оборудования

Контроль выполнения требований безопасности при эксплуатации холодильных систем и оборудования осуществляет пользователь холодильной системы (оборудования).

Для соблюдения требований безопасности к холодильным системам и оборудованию, установленных настоящей статьей, на добровольной основе могут применяться стандарты и (или) своды правил из перечня, утвержденного и опубликованного национальным органом по стандартизации в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.

Глава 4. Оценка соответствия холодильных систем и оборудования требованиям настоящего Федерального закона

Статья 18.  Формы оценки соответствия холодильных систем и оборудования

Оценка соответствия холодильных систем и оборудования требованиям настоящего Федерального закона (далее - оценка соответствия) проводится в форме обязательного подтверждения соответствия, а для поднадзорных холодильных систем - в форме государственного контроля (надзора).

Предельные сроки реализации процедур оценки соответствия не должны превышать три месяца.

Статья 19. Обязательное подтверждение соответствия холодильных систем и оборудования

Подтверждение соответствия холодильных систем и оборудования требованиям настоящего регламента (далее - подтверждение соответствия) осуществляют в форме:

- принятия декларации о соответствии (далее - декларирование соответствия);

- обязательной сертификации.

Не подлежат обязательному подтверждению соответствия холодильные системы и оборудование, находящиеся в эксплуатации, а также изготавливаемые для собственных нужд в единичных экземплярах.

Обязательное подтверждение соответствия холодильных систем и оборудования осуществляется по одной из схем согласно Приложению 5 к настоящему регламенту.

Для холодильных систем и оборудования, имеющих фактор риска 0, подтверждение их соответствия требованиям настоящего регламента осуществляют в любой форме и по любой схеме по выбору изготовителя, продавца, либо лица, выполняющего функции иностранного изготовителя (далее - заявителя).

Ввозимые холодильные системы и оборудование иностранного производства подлежат подтверждению соответствия требованиям настоящего регламента.

Подтверждение соответствия серийно выпускаемых холодильных систем и оборудования в зависимости от значения фактора риска осуществляется по одной из следующих схем:

- схемы 1д, 2д, 3д, 4д, 7д, 1с, 2с, 3с, 4с, 5с, 6с, 7с - фактор риска 1;

- схемы 2д, 3д, 4д, 5д, 6д, 7д, 1с, 2с, 3с, 5с, 7с - фактор риска 2;

- схемы 2д, 3д, 4д, 6д, 7д, 2с, 3с, 4с, 7с - фактор риска 3;

- схемы 3д, 4д, 6д, 7д, 3с, 4с, 7с - фактор риска 4.

Подтверждение соответствия единичных образцов холодильных систем и оборудования осуществляется по одной из следующих схем:

- схемы 1д, 2д, 3д, 4д, 6д, 7д, 1с, 7с - факторы риска 1, 2, 3;

- схемы 3д, 4д, 6д, 7д, 1с, 2с, 3с, 7с - фактор риска 4.

Декларация о соответствии и (или) сертификат соответствия подлежит переоформлению в случаях:

- изменения требований настоящего регламента;

- реорганизации юридического лица, являющегося заявителем проведения процедуры подтверждения соответствия требованиям настоящего регламента;

- внесения изменений в конструкцию (состав) холодильной системы (оборудования), технологию ее изготовления, монтажа холодильных систем и оборудования, которые влияют или могут повлиять на соответствие требованиям настоящего регламента.

Статья 20.   Обязательная сертификация холодильных систем и оборудования

Подтверждение соответствия холодильных систем и оборудования в форме обязательной сертификации осуществляется органом по сертификации, аккредитованным на выполнение работ по подтверждению соответствия, в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики в области технического регулирования.

Орган по сертификации холодильных систем и оборудования:

- проводит идентификацию холодильных систем и оборудования с целью установления фактора риска и определения перечня, относящихся к рассматриваемой холодильной системе (оборудованию) национальных стандартов (сводов правил), применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего регламента;

- привлекает на договорной основе для проведения исследований (испытаний) и измерений аккредитованные испытательные лаборатории (центры) в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики о техническом регулировании;

- осуществляет инспекционный контроль в соответствии с условиями договора о проведении процедуры подтверждения соответствия и выбранной схемой сертификации;

- информирует органы государственного контроля (надзора) о холодильных системах и оборудовании, поступивших на сертификацию, но не прошедших ее;

- осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики о техническом регулировании.

Срок действия сертификата соответствия составляет 5 лет. При отсутствии поломок или аварийных ситуаций срок действия сертификата продляется на следующий срок. Срок действия сертификата соответствия может быть продлён органом по сертификации по результатам проводимого им инспекционного контроля сертифицированной продукции.

Орган по сертификации холодильных систем и оборудования осуществляет подтверждение соответствия холодильных систем и оборудования требованиям настоящего регламента в форме обязательной сертификации на основании договора о проведении обязательной сертификации.

Для заключения договора о проведении обязательной сертификации заявитель обязан представить необходимые в соответствии с выбранной им схемой подтверждения соответствия документы, а орган по сертификации - в течение пяти дней проверить полноту представленной документации и заключить договор либо проинформировать обратившееся лицо о недостаточности представленных документов.

В случае неприменения национальных стандартов для соблюдения требований, установленных статьей 11 настоящего регламента, орган по сертификации должен убедиться, что используемые для этих целей документы позволяют установить соответствие холодильных систем и оборудования указанным требованиям.

Договор о проведении обязательной сертификации должен содержать условие, предусматривающее осуществление органом по сертификации инспекционного контроля соответствия холодильных систем и оборудования требованиям настоящего регламента в соответствии с выбранной схемой сертификации.

Договор о проведении обязательной сертификации включает обязательное условие, определяющее ответственность сторон.

По окончании процедуры подтверждения соответствия холодильных систем и оборудования орган по сертификации обязан представить заявителю отчет о проведенных испытаниях.

Статья 21.  Декларирование соответствия холодильных систем и оборудования

Декларирование соответствия осуществляется в соответствии с настоящим регламентом и другими законодательными актами Кыргызской Республики о техническом регулировании с учетом группы риска и национальных стандартов и (или) сводов правил, которые могут применяться на добровольной основе для соблюдения требований настоящего регламента.

При декларировании соответствия на основании собственных доказательств заявитель самостоятельно формирует доказательственные материалы в целях подтверждения соответствия холодильных систем и оборудования требованиям регламента. В качестве доказательственных материалов по выбору заявителя могут быть представлены:

- отчеты об испытаниях на соответствие требованиям международных и национальных стандартов;

- отчеты об испытаниях на соответствие требованиям технических условий;

- отчеты об испытаниях на соответствие требованиям стандартов организаций;

- протоколы собственных испытаний заявителя;

- сертификаты системы качества, подтверждающие стабильность качества;

- иная документация и сведения, позволяющие достоверно установить соответствие холодильных систем и оборудования требованиям настоящего регламента.

При декларировании соответствия на основании собственных доказательств и доказательств, полученных с участием аккредитованной испытательной лаборатории (центра), заявитель в дополнение к собственным доказательствам, сформированным в порядке, установленном частью 1 настоящей статьи, должен предоставить протоколы испытаний холодильных систем и оборудования, проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории (центре).

При декларировании соответствия на основании собственных доказательств, полученных с участием аккредитованной испытательной лаборатории (центра), и сертификата системы качества испытаний, заявитель в дополнение к собственным доказательствам, сформированным в порядке, установленном частью 1 настоящей статьи, должен предоставить сертификат системы качества, выданный на основании результатов контроля системы качества на стадии испытания холодильных систем и оборудования на производстве, в отношении которого предусматривается контроль (надзор) органа по сертификации, выдавшего данный сертификат.

Срок действия декларации о соответствии начинается с момента государственной регистрации декларации в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики о техническом регулировании.

Срок действия декларации о соответствии определяется заявителем, но не может превышать 3 года с момента государственной регистрации декларации в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики о техническом регулировании.

Срок давности протоколов исследований (испытаний) и измерений не должен превышать половины срока действия декларации о соответствии на момент ее государственной регистрации.

Статья 22. Признание зарубежных сертификатов соответствия

В Кыргызской Республике признаются сертификаты соответствия, выданные органами по сертификации тех международных систем сертификации, с которыми Кыргызская Республика или уполномоченный Правительством Кыргызской Республики на основании международных соглашений государственный орган исполнительной власти имеет соглашения о признании результатов сертификации (далее - иностранные сертификаты соответствия). Перечень международных систем сертификации, с которыми заключены такие соглашения, и перечень органов по сертификации международных систем сертификации, имеющих право выдавать сертификаты соответствия, размещаются на официальном сайте государственного органа исполнительной власти по техническому регулированию.

В случае, если для признания иностранных сертификатов соответствия на территории Кыргызской Республики в соответствии с международным договором предусмотрена необходимость прохождения национальных процедур, аккредитованный в установленном порядке орган по сертификации:

- проводит идентификацию;

- удостоверяется в наличии соответствующего соглашения для признания представленного иностранного сертификата соответствия, а также в наличии необходимых полномочий у органов по сертификации, выдавших данный иностранный сертификат соответствия;

- проводит анализ соответствия сведений, содержащихся в документах, представленных для признания иностранного сертификата соответствия в орган по сертификации, требованиям настоящего регламента;

- проводит проверку сроков действия представленных документов, наличия изменений, внесенных в конструкцию холодильной системы (оборудования), проверяет протоколы испытаний, на основании которых выдан иностранный сертификат соответствия;

- определяет при необходимости объем дополнительных испытаний, которые должны быть проведены в аккредитованных испытательных лабораториях (центрах), организует на основании договора с заявителем проведение дополнительных испытаний;

- осуществляет иные действия в соответствии с законодательством Кыргызской Республики о техническом регулировании.

Объем дополнительных испытаний, предусмотренных пунктом 5 части 2 настоящей статьи, должен быть минимально необходимым для подтверждения соответствия холодильных систем и оборудования требованиям настоящего регламента.

В результате проведенных работ по признанию иностранного сертификата соответствия, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, заявителю выдается сертификат соответствия.

Статья 23. Применение знака обращения на рынке

Маркирование продукции, в отношении которой действуют требования безопасности, установленные настоящим регламентом, знаком обращения на рынке осуществляется изготовителем, продавцом или лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя, если ее соответствие требованиям технических регламентов подтверждено в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики о техническом регулировании.

Знак обращения на рынке наносится на холодильную систему (оборудование), ее (его) упаковку и на титульные листы сопроводительных документов. Знак обращения на рынке должен быть видимым и разборчивым в течение установленного срока службы холодильной системы (оборудования).

Для холодильных систем и оборудования, импортируемых в Кыргызскую Республику, допускается нанесение знака обращения только на упаковке и в сопроводительных документах.

Система нанесения знака соответствия должна исключать его потерю или утрату нанесённой на нём информации в процессе эксплуатации оборудования, в том числе истирание, выцветание, утерю при проведении технического обслуживания и ремонта.

Холодильные системы и оборудование, соответствие которых требованиям настоящего регламента не подтверждено, не могут быть маркированы знаком обращения на рынке.

Не допускается введение в оборот на территории Кыргызской Республики холодильных систем и оборудования, не имеющих знака обращения на рынке, нанесенного на указанные холодильные системы и оборудование с учетом положений частей 2 и 3 настоящей статьи.

Статья 24. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований настоящего регламента

Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований настоящего регламента осуществляется государственным органом исполнительной власти, уполномоченным на проведение государственного контроля (надзора) за соблюдением обязательных требований к холодильным системам и оборудованию, его территориальными органами.

Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований настоящего регламента осуществляется при обращении поднадзорных холодильных систем и оборудования. Поднадзорными являются холодильные системы и оборудование, имеющие в своем составе холодильные машины, внутренние полости каждой из которых содержат:

- более 500 кг холодильного агента группы 2;

- более 200 кг холодильного агента группы 3;

- более 5000 кг хладоносителя (теплоносителя) группы 2;

- более 2000 кг хладоносителя (теплоносителя) группы 3.

Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований настоящего регламента проводится в формах визуального и  инструментального контроля.

При проведении визуального контроля проверяется наличие маркировки холодильных систем и оборудования, и ее соответствие требованиям настоящего регламента.

При проведении инструментального контроля с помощью средств измерений (испытаний) устанавливается соответствие холодильных систем и оборудования требованиям настоящего регламента путем отбора образцов и проведения испытаний (измерений) по правилам и методам, установленным в национальных стандартах.

В случае выявления нарушений требований настоящего регламента государственный орган исполнительной власти, уполномоченный на проведение государственного контроля (надзора) за соблюдением обязательных требований к холодильным системам и оборудованию, его территориальные органы, вправе:

- выдавать предписания об устранении нарушений и устанавливать обоснованный с учетом характера нарушений срок для исполнения предписаний;

- принимать предусмотренные законодательством Кыргызской Республики меры в целях недопущения причинения вреда жизни или здоровью граждан, окружающей среде, имуществу физических или юридических лиц;

- направлять в органы, выдавшие сертификат соответствия, или органы, зарегистрировавшие декларацию о соответствии, информацию о необходимости приостановления или прекращения действия декларации о соответствии или сертификата соответствия;

- привлекать изготовителя, продавца или лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя, к ответственности, предусмотренной законодательством Кыргызской Республики;

- принимать решение об обращении в суд с иском о принудительном отзыве низковольтного оборудования, не соответствующего требованиям настоящего регламента.

Основанием для отзыва холодильных систем и оборудования с рынка являются выявленные уполномоченным государственным органом исполнительной власти, уполномоченным на проведение государственного контроля (надзора) за соблюдением обязательных требований к холодильным системам и оборудованию, его территориальными органами несоответствия показателей безопасности требованиям настоящего регламента, в результате которых произошли аварийные случаи, нанесен ущерб или возникла угроза аварийных случаев, нанесения ущерба жизни и здоровью людей, окружающей среде, имуществу.

Статья 25. Государственный санитарно-эпидемиологический и экологический надзор за выполнением требований санитарно-эпидемиологической и экологической безопасности при эксплуатации холодильных систем и оборудования

Государственный санитарно-эпидемиологический и экологический надзор за выполнением требований санитарно-эпидемиологической  и экологической безопасности при эксплуатации холодильных систем и оборудования осуществляется в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и экологической безопасности.

Глава 5. Заключительные и переходные положения

Статья 26.  Ответственность за нарушение требований настоящего регламента

За нарушение требований настоящего регламента, изготовитель, продавец, лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя, и орган по сертификации несут ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

В случае неисполнения предписаний и решений органа государственного контроля (надзора) изготовитель, продавец, лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя несет ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Статья 27. Возмещение вреда, причиненного в связи с невыполнением требований настоящего регламента

В случае, если в результате нарушения требований настоящего регламента причинен вред жизни или здоровью граждан, окружающей среде, имуществу физических или юридических лиц или возникла угроза причинения такого вреда, изготовитель, продавец, лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя обязаны возместить причиненный вред и принять меры в целях недопущения причинения вреда другим лицам, окружающей среде, их имуществу в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики.

Статья 28. Вступление в силу настоящего регламента

Настоящий регламент вступает в силу по истечении шести месяцев со дня его официального опубликования.

Со дня вступления в силу настоящего регламента нормативные правовые акты государственных органов исполнительной власти в отношении выполнения обязательных требований к холодильным системам и оборудованию приобретают рекомендательный характер и применяются в части, не противоречащей настоящему регламенту.

Статья 29. Переходные положения

Декларации и сертификаты соответствия на холодильные системы, и оборудование, полученные дня вступления в силу настоящего регламента, продолжают действовать в течение срока, установленного в декларации или в сертификате соответствия.

Холодильные системы и оборудование, изготовленные (ввезенные на территорию Кыргызской Республики) до вступления в силу настоящего регламента, соответствие которых было подтверждено в порядке, установленном до вступления в силу настоящего регламента, выпускаются в обращение при условии маркирования его знаком соответствия, предусмотренным нормативными документами, действовавшими до вступления в силу настоящего регламента.

Приложение 1

к техническому регламенту

о безопасности холодильных систем

и оборудования

Виды холодильных систем и оборудования и соответствующие им факторы риска

| Холодильный агент | Виды холодильного оборудования и систем |  | Фактор риска |
| --- | --- | --- | --- |
| Аммиак, углеводороды | Теплообменная и ёмкостная аппаратура парокомпрессионных холодильных машин без электрооборудования |  | 1 |
|  | Теплообменная и ёмкостная аппаратура парокомпрессионных холодильных машин с электрооборудованием |  | 2 |
|  | Компрессоры с установленной мощностью внешнего источника энергии, кВт | до 50,0 более 50,0 до 500,0 более 500,0 | 1 2 3 |
|  | Агрегаты компрессорные, компрессорно-конденсаторные, компрессорно-испарительные, компрессорно-ресиверные с суммарной установленной мощностью внешних источников энергии, кВт | до 50,0 более 50,0 до 500,0 более 500,0 | 1 2 3 |
|  | Холодильные машины одноступенчатые, двухступенчатые, каскадные с применением аммиака в одной из ступеней, тепловые насосы, моноблочные холодильные системы с суммарной установленной мощностью внешних источников энергии, кВт | до 50,0 более 50,0 до 500,0 более 500,0 | 2 3 4 |
|  | Бытовое и торговое холодильное оборудование (лари, боннеты, шкафы, прилавки, витрины), холодильные машины бытовых кондиционеров с суммарной установленной мощностью внешних источников энергии, кВт | до 50,0 более 50,0 | 1 2 |
|  | Холодильные установки и системы с установленной мощностью внешнего источника энергии, кВт | до 50,0 от 50,0 до 500,0 более 500,0 | 2 3 4 |
|  | Холодильные системы на основе абсорбционных водоаммиачных холодильных машин с установленной мощностью внешнего источника энергии, кВт | до 50,0 от 50,0 до 500,0 более 500,0 | 0 1 2 |
| Хладоны | Теплообменная аппаратура парокомпрессионных холодильных машин без электрооборудования при площади теплообменной поверхности, м2 | до 100,0 более 100 | 0 1 |
|  | Емкостная аппаратура парокомпрессионных холодильных машин без электрооборудования внутренним объемом, м2 | до 0,3 более 0,3 | 0 1 |
|  | Теплообменная аппаратура парокомпрессионных холодильных машин с электрооборудованием при площади теплообменной поверхности, м2 | до 50,0 более 50 | 0 1 |
|  | Емкостная аппаратура парокомпрессионных холодильных машин с электрооборудованием внутренним объемом, м2 | до 0,15 более 0,15 | 0 1 |
|  | Компрессоры с установленной мощностью внешнего источника энергии, кВт | до 50,0 более 50,0 до 500,0 более 500,0 | 0 1 2 |
|  | Агрегаты компрессорные, компрессорно-конденсаторные, компрессорно-испарительные, компрессорно-ресиверные с суммарной установленной мощностью внешних источников энергии, кВт | до 50,0 более 50,0 до 500,0 более 500,0 | 0 1 2 |
|  | Холодильные машины одноступенчатые, двухступенчатые, каскадные, тепловые насосы, моноблочные холодильные системы, промышленные кондиционеры с суммарной установленной мощностью внешних источников энергии, кВт | более 50,0 до 500,0 более 500,0 до1000,0 более 1000,0 | 1 2 3 |
|  | Бытовое и торговое холодильное оборудование (лари, боннеты, шкафы, прилавки, витрины), холодильные машины бытовых кондиционеров с суммарной установленной мощностью внешних источников энергии, кВт Холодильные установки и системы с суммарной установленной мощностью внешних источников энергии, кВт | до 50,0 более 50,0 до 500,0 более 500,0 до 1000,0 более 1000,0 | 0 1 2 3 |
| Другие холодильные агенты | Холодильные агрегаты и машины, использующие в качестве хладагента двуокись углерода или воздух, с суммарной установленной мощностью внешних источников энергии, кВт | до 50,0 более 50,0 до 500,0 более 500,0 до1000,0 более 1000,0 | 0 1 2 3 |
|  | Холодильные машины пароэжекторные, газокомпрессионные, вихревые Холодильные машины абсорбционные бромисто-литиевые Термоэлектрические холодильные машины |  | 1 2 0 |

Приложение 2

к техническому регламенту

о безопасности холодильных систем

и оборудования

Классификация холодильных систем в зависимости от способа отвода (подвода) теплоты от охлаждаемой среды (к нагреваемой среде)

| Класс системы | Характеристика холодильной системы | Графическое изображение* |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Холодильная система | Охлаждаемая (нагреваемая) среда |
| 1 | Непосредственная система: теплообменная поверхность испарителя (конденсатора) холодильной системы омывается непосредственно охлаждаемой (охлаждающей) средой | Схемы |  |
| 2 | Промежуточная открытая система: теплообменная поверхность испарителя (конденсатора) холодильной системы омывается хладоносителем, после чего организуется непосредственный контакт хладоносителя с охлаждаемой (нагреваемой) средой при помощи распылительного или иных устройств |  |  |
| 3 | Промежуточная открытая система с уровнем: испаритель (конденсатор) помещается в бак с открытым уровнем хладоносителя, после чего организуется непосредственный контакт хладоносителя с охлаждаемой (нагреваемой) средой, при помощи распылительного или других устройств |  |  |
| 4 | Промежуточная закрытая система: теплообменная поверхность испарителя (конденсатора) холодильной системы омывается хладоносителем, в дальнейшем подающегося в закрытый теплообменный аппарат, омываемый охлаждаемой (нагреваемой) средой |  |  |
| 5 | Промежуточная закрытая система с уровнем: испаритель (конденсатор) помещается в бак с открытым уровнем хладоносителя, в дальнейшем подающегося в закрытый теплообменный аппарат, омываемый охлаждаемой (нагреваемой) средой |  |  |
| 6 | Промежуточная сдвоенная система: теплообменная поверхность испарителя (конденсатора) холодильной системы омывается хладоносителем первого контура, в дальнейшем подающегося в теплообменный аппарат, где осуществляется обмен теплотой между хладоносителями первого и второго контуров, после чего организуется непосредственный контакт хладоносителя второго контура с охлаждаемой (нагреваемой) средой при помощи распылительного или других устройств |  |  |

* Трубопроводы, содержащие жидкий хладагент ------------;

Трубопроводы, содержащие хладоноситель ________.

Приложение 3

к техническому регламенту

о безопасности холодильных систем

и оборудования

Расчетные температуры для определения максимального рабочего давления

| Часть холодильной системы | Температура, С0, для вариантов климатических исполнений |  |
| --- | --- | --- |
|  | (*) | У и УХЛ |
| Т | Сторона высокого давления для холодильных систем с конденсаторами воздушного охлаждения | 55 |
| 63 | Сторона высокого давления для холодильных систем с конденсаторами водяного охлаждения |  |
| 43 | Сторона низкого давления для всех холодильных систем | 32 |

* варианты климатических исполнений У и УХЛ - для эксплуатации в макроклиматических районах, где средняя из ежегодных абсолютных максимумов температура воздуха равна или ниже плюс 40 С0;

* вариант климатического исполнения Т - для эксплуатации в макроклиматических районах, где средняя из ежегодных абсолютных максимумов температура воздуха выше 40 С0.

Приложение 4

к техническому регламенту

о безопасности холодильных систем

и оборудования

Допустимые варианты размещения холодильного оборудования и максимально допустимые массы используемого холодильного агента, хладоносителя (теплоносителя), кг

| Категория здания (помещения) | Варианты размещения холодильного оборудования | Класс холодильной системы согласно Приложению 2 настоящего регламента |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| А | Вариант 1 | Не допускается |  |  |  |  |
|  | Вариант 2 | Не допускается |  |  |  |  |
|  | Вариант 3 | Не допускается |  |  |  | Не более 250(*) /2500(**) |
| В | Вариант 1 | Не допускается |  |  |  |  |
|  | Вариант 2 | Не допускается |  |  |  |  |
| B | Вариант 3 | Не допускается |  |  |  | Не более 500(*)/5000(**) |
| С | Вариант 1 | Не допускается |  |  |  |  |
|  | Вариант 2 | Не допускается |  |  |  |  |
|  | Вариант 3 | Не допускается |  |  |  | Не более 500(*)/5000(**) |
| D | Вариант 1 | Не допускается |  |  |  |  |
|  | Вариант 2 |  |  |  | Не более 25(*)/250(**) |  |
|  | Вариант 3 |  |  |  | Не более 500(*)/5000(**) |  |
| Е, F | Вариант 1 |  |  |  | Не более 250(*)/2500(**) |  |
|  |  |  |  |  | Не более 500(*)/5000(**) |  |
|  |  |  |  |  | Не более 50(*)/500(**) |  |
|  | Вариант 2 | Без ограничений |  |  |  |  |

(*) для холодильных агентов;

(**) для хладоносителей (теплоносителей).

Приложение 5

к техническому регламенту

о безопасности холодильных систем

и оборудования

Условные обозначения форм и схем подтверждения соответствия холодильных систем и оборудования

| Схема | Наименование | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1д | Декларирование соответствия на основе собственных доказательств | 1) Формирование комплекта технической документации; 2) принятие заявителем декларации о соответствии; 3) маркирование продукции знаком обращения на рынке |
| 2д | Декларирование соответствия (на основе собственных доказательств) и протокол испытаний в аккредитованной испытательной лаборатории | 1) Формирование комплекта технической документации; 2) испытания типового образца, проводимые аккредитованной испытательной лабораторией; 3) принятие заявителем декларации о соответствии; 4) маркирование продукции знаком обращения на рынке |
| 3д | Декларирование соответствия (на основе собственных доказательств) и протокол аккредитованной испытательной лаборатории; сертификат системы качества производства (процесс производства должен включать изготовление продукции, ее контроль и испытания) | 1) Формирование комплекта технической документации; 2) испытания типового образца, проводимые аккредитованной испытательной лабораторией; 3) подача заявителем заявки в орган по сертификации на проведение сертификации системы качества производства; 4) проведение аккредитованным органом сертификации системы качества на производства холодильного оборудования; 5) принятие заявителем декларации о соответствии; 6) маркирование продукции знаком обращения на рынке; 7) инспекционный контроль органа по сертификации за системой качества производства |
| 4д | Декларирование соответствия (на основе собственных доказательств) и протокол аккредитованной испытательной лаборатории; сертификат системы качества на этапах контроля и испытаний | 1) Испытания типового образца, проводимые аккредитованной испытательной лабораторией; 2) подача заявителем заявки в орган по сертификации на проведение сертификации системы качества 3) проведение аккредитованным органом сертификации системы качества контроля и испытаний продукции; 4) принятие заявителем декларации о соответствии; 5) маркирование продукции знаком обращения на рынке; 6) инспекционный контроль органа по сертификации за системой качества контроля и испытаний продукции |
| 5д | Декларирование (на основе собственных доказательств) и протокол аккредитованной испытательной лаборатории выборочных испытаний партии продукции | 1) Испытания партии продукции, проводимые аккредитованной испытательной лабораторией, и выдача протоколов испытаний заявителю; 2) принятие заявителем декларации о соответствии; 3) маркирование продукции знаком обращения на рынке |
| 6д | Декларирование соответствия (на основе собственных доказательств) и протокол аккредитованной испытательной лаборатории испытаний единиц продукции | 1) Испытания каждой единицы продукции, проводимые аккредитованной испытательной лабораторией, и выдача протоколов испытаний заявителю; 2) принятие заявителем декларации о соответствии; 3) маркирование продукции знаком обращения на рынке |
| 7д | Декларирование соответствия (на основе собственных доказательств) и сертификат системы качества изготовителя | 1) Испытания типового образца, проводимые заявителем или другой организацией по его поручению; 2) подача заявителем заявки в орган по сертификации на проведение сертификации системы качества проектирования и производства продукции; 3) проведение аккредитованным органом сертификации системы качества проектирования и производства продукции; 4) принятие заявителем декларации о соответствии; 5) маркирование продукции знаком обращения на рынке; 6) инспекционный контроль органа по сертификации за системой качества |
| 1с | Сертификация продукции (испытания типового образца) | 1) Подача заявителем в орган по сертификации заявки на проведение сертификации; 2) проведение испытаний типового образца аккредитованной испытательной лабораторией; 3) анализ результатов испытаний и выдача заявителю сертификата соответствия; 4) маркирование продукции знаком обращения на рынке |
| 2с | Сертификация продукции (испытания типового образца) и сертификат системы качества на этапах контроля и испытаний | 1) Подача заявителем в орган по сертификации заявки на проведение сертификации; 2) проведение испытаний типового образца аккредитованной испытательной лабораторией; 3) проведение органом по сертификации анализа состояния производства; 4) обобщение результатов испытаний и анализа состояния производства на этапах контроля и испытаний и выдача заявителю сертификата соответствия; 5) маркирование продукции знаком обращения на рынке |
| 3с | Сертификация продукции (испытания типового образца) с последующим инспекционным контролем сертифицированной продукции | 1) Подача заявителем в орган по сертификации заявки на проведение сертификации; 2) проведение испытаний типового образца аккредитованной испытательной лабораторией; 3) анализ результатов испытаний и выдача заявителю сертификата соответствия; 4) маркирование продукции знаком обращения на рынке; 5) инспекционный контроль сертифицированной продукции |
| 4с | Сертификация продукции (испытания типового образца и анализ состояния производства) с последующим инспекционным контролем сертифицированной продукции | 1) Подача заявителем в орган по сертификации заявки на проведение сертификации; 2) проведение испытаний типового образца аккредитованной испытательной лабораторией; 3) проведение органом по сертификации анализа состояния производства; 4) обобщение результатов испытаний и анализа состояния производства и выдача заявителю сертификата соответствия; 5) маркирование продукции знаком обращения на рынке; 6) инспекционный контроль сертифицированной продукции |
| 5с | Сертификация продукции (испытания типового образца) и сертификат системы качества изготовителя последующим инспекционным контролем сертифицированной продукции | 1) Подача заявителем в орган по сертификации заявки на проведение сертификации; 2) рассмотрение заявки и принятие по ней решения органом по сертификации; 3) проведение испытаний типового образца аккредитованной испытательной лабораторией; 4) сертификация системы качества изготовителя; 5) анализ результатов испытаний и сертификации системы качества и выдача заявителю сертификата соответствия; 6) маркирование продукции знаком обращения на рынке; 7) инспекционный контроль сертифицированной продукции и системы качества изготовител я |
| 6с | Сертификация партии продукции (выборочные испытания партии продукции) | 1) Подача заявителем в орган по сертификации заявки на проведение сертификации; 2) проведение испытаний партии продукции аккредитованной испытательной лабораторией; 3) анализ результатов испытаний и выдача заявителю сертификата соответствия; 4) маркирование продукции знаком обращения на рынке |
| 7с | Сертификация единиц продукции (испытания единиц продукции) | 1) Подача заявителем в орган по сертификации заявки на проведение сертификации; 2) проведение испытаний единиц продукции аккредитованной испытательной лабораторией; 3) анализ результатов испытаний и выдача заявителю сертификата соответствия; 4) маркирование продукции знаком обращения на рынке |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту технического регламента о безопасности холодильных систем и оборудования

Проект Технического регламента о безопасности холодильных систем, и оборудования подготовлен в соответствии с законом от 22 мая 2004 года N 67 «Об основах технического регулирования в Кыргызской Республике».

Проект технического регламента прошел процедуру публичного обсуждения.

Объектом технического регулирования проекта технического регламента являются холодильные системы и тепловые насосы всех типов (промышленного, медицинского, торгового, бытового, специального и иного назначения), холодильные установки, машины и агрегаты, входящие в состав холодильных систем и тепловых насосов.

Содержание проекта технического регламента соответствует принципам, нормам и требованиям обеспечения безопасности холодильных систем и оборудования, определенным международным стандартом ISO 5149:2007, европейскими нормами ЕN 378: 2000.

В целях устранения избыточного государственного вмешательства в деятельность экономических субъектов проектом технического регламента предусматривается устранение ряда действующих в настоящее время обязательных требований к процессам проектирования и производства холодильных систем и оборудования, необходимость регулирования которых не подтверждена на практике.

В этой связи проектом технического регламента вводится понятие фактора риска холодильных систем и оборудования. Значение фактора риска предлагается определить в зависимости от мощности источника энергии, необходимого для работы холодильных систем и оборудования, и количества используемого холодильного агента.

В зависимости от значения фактора риска проектом технического регламента предлагается дифференцировать формы оценки соответствия холодильных систем и оборудования:

- государственный контроль (надзор);

- подтверждение соответствия в формах обязательной сертификации и (или) декларирования соответствия.

Согласно проекту технического регламента, не подлежат обязательному подтверждению соответствия холодильные системы и оборудование, находящиеся в эксплуатации, а также изготавливаемые для собственных нужд в единичных экземплярах.

Проектом технического регламента устанавливаются требования к маркировке и сопроводительным документам холодильных систем и оборудования, в том числе - обязательное информирование потребителей о группах и категориях используемых холодильных агентов, хладоносителей (теплоносителей), классифицированных с учетом воспламеняемости, токсичности и степени воздействия на озоновый слой Земли.

Предлагаемые проектом технического регламента показатели безопасности холодильных систем и оборудования определены на основе действующих норм и правил, а также показателей безопасности, установленных международными стандартами.

Устанавливаются требования к процессам производства, хранения, перевозки, реализации, утилизации холодильных систем и оборудования.

Определяются основания и формы ответственности за несоблюдение требований проекта технического регламента, в том числе - отзыв холодильных систем и оборудования с рынка и возмещение вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц окружающей среде.

Принятие проекта технического регламента будет способствовать снижению уровня риска причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу физических и юридических лиц, окружающей среде вследствие эксплуатации, транспортировки и утилизации холодильных систем и оборудования, защите рынка техники низких температур от деятельности недобросовестных производителей и импортеров, снижению административных барьеров при производстве и обороте указанной продукции.

ОБОСНОВАНИЕ

необходимости принятия проекта федерального закона "Технический регламент о безопасности холодильных систем, установок, машин и агрегатов"

Производство, оборот, эксплуатация и утилизация отдельных видов холодильных систем, установок, машин и агрегатов несет значительные риски жизни и здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, окружающей среде в силу их пожарной, взрывной и электрической опасности, химической опасности ряда используемых холодильных агентов, хладоносителей (теплоносителей).

В соответствии с частью 7 статьи 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О техническом регулировании" (в редакции от 1 мая 2007 года), обязательные требования к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, в отношении которых технические регламенты не приняты, прекращают действие по истечении семи лет со дня вступления в силу указанного Федерального закона. В отношении холодильных систем и оборудования данное положение означает прекращение действия таких нормативных актов, определяющих требования к безопасности холодильных систем и установок, как:

1) ГОСТ Р 12.2.142-99. Системы холодильные холодопроизводительностью свыше 3,0 кВт. Требования безопасности;

2) ГОСТ Р 51360-99. Компрессоры холодильные. Требования безопасности и методы испытаний (в части требований безопасности);

3) ПБ 09-592-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации холодильных систем;

4) ПБ-09-595-03. Правила устройства и безопасной эксплуатации аммиачных холодильных установок.

Отмена обязательных требований к холодильным системам и оборудованию может привести к существенному росту числа техногенных аварий при производстве, обороте, транспортировке, эксплуатации и утилизации техники низких температур, увеличению ущерба, наносимого окружающей среде.

Содержание проекта технического регламента соответствует принципам, нормам и требованиям обеспечения безопасности холодильных систем и оборудования, определенным международным стандартом ISO 5149:2007, европейскими нормами ЕN 378: 2000. Процедуры и схемы подтверждения соответствия установлены в соответствии с модулями подтверждения соответствия, используемыми в европейских директивах "Нового подхода" и "Глобального подхода".

Соблюдение производителями требований проекта технического регламента в большинстве случаев будет означать соответствие холодильных систем и оборудования обязательным требованиям, установленным в странах ЕС, что будет способствовать устранению избыточных технических барьеров в торговле между странами-членами ЕС и Кыргызской Республикой.

В проект технического регламента введено понятие и классификация факторов риска холодильных систем и оборудования.

Проект Технического регламента о безопасности холодильных систем и оборудования не предусматривает расходов, покрываемых за счет средств республиканского бюджета.

ПЕРЕЧЕНЬ

законодательных актов, подлежащих

признанию утратившими силу в связи с принятием Технического регламента о безопасности холодильных систем и оборудования

Принятие Технического регламента о безопасности холодильных систем и оборудования не потребует признания утратившими силу, приостановления, дополнения или принятия иных актов национального законодательства.