http://www.bem.sp.ru (“Балтэнергомаш”)

Методика выбора градирен

- Методика

- Расчетные параметры атмосферного воздуха

- Кривые охлаждения градирен при различных температурах воздуха по "мокрому термометру"

- Кривые охлаждения градирен при различных температурах воздуха по "мокрому термометру" (для малошумных градирен)

Методика

Первоначально необходимо определить следующие исходные данные:
QГ, кВт - тепловой поток (количество тепла), который необходимо отвести в окружающую среду,
tMT, °С - температура мокрого термометра в самое жаркое время, характерная для данного региона, 
tВЫХ, °С - температура воды, которая должна быть получена в конце процесса охлаждения.

Необходимо отметить, что тепловой поток для воздушных компрессоров обычно не превышает электрической мощности привода компрессора; тепловой поток для холодильной машины представляет собой сумму холодопроизводительности и электрической мощности привода компрессорного агрегата; тепловой поток для технологических установок, где не происходит сжигания каких-либо видов топлива, обычно не превышает электрической мощности приводов и т.д. Температура мокрого термометра определяется по СНиП 23.01-99 "Строительная климатология", или предварительно по данным из Таблицы 1.


Температура воды, которая должна быть получена в конце процесса охлаждения в градирне, обуславливается техническими параметрами охлаждаемого оборудования и, как правило, указана в паспортных данных оборудования. Определив необходимые параметры, можно произвести предварительный подбор градирен, используя кривые охлаждения для различных значений 1мт. 

Пример.
Необходимо произвести подбор градирен для охлаждения компрессорной станции в г. Петрозаводске. В состав станции входят 3 компрессора 4ВМ10-63/9 с приводом Nэ=380 кВт каждый, причем в работе постоянно находятся два компрессора. 
Решение.
Определяем суммарный отводимый тепловой поток: 

Q=Nэ х 2=760 кВт 
По Таблице 1 для Петрозаводска определяем температуру мокрого термометра: 
tMT=19,1 °С

В паспортных данных компрессора находим температуру на входе в систему охлаждения компрессора равную температуре на выходе из градирни:
tВЫХ=25 °С
Используя кривые охлаждения для tMT=19,1 °С , находим точки пересечения линий, соответствующих 0=760 кВт и tВЫХ=25 °С с кривыми охлаждения. Из построения видно, что для tВЫХ=25 °С две градирни ГРАД-120 обеспечат тепловой поток равный 1000 кВт, а при 0=760 кВт более низкую tВЫХ=23,8 °С. 

Таким образом, мы имеем запас ~25% при использовании двух градирен ГРАД-120.

Если такой запас нам не нужен, можно провести дополнительный расчет. Линия, соответствующая tВЫХ=25 °С, пересекает кривую охлаждения для градирни ГРАД-50 в точке, соответствующей приблизительно 0=190 кВт, что соответствует 1/4 суммарного отводимого теплового потока. Следовательно поставленную задачу можно решить с помощью четырех градирен ГРАД-50. 

Необходимо отметить, что указанный расчет носит предварительный характер и, для окончательного выбора типов и количества градирен для каждого конкретного случая и уточнения параметров воды в водооборотной системе, необходимо обратиться к производителю для проведения уточняющих расчетов.

Примечание: Тепловой поток на градирню расчитывался согласно СНиП 23.01-99 по первой категории водопотребления с обеспеченностью метеоусловий на летний период (июнь, июль, август) в течение одного дня. Для условий г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области: температура воздуха - 24,6°С, относительная влажность -60%, давление воды перед форсунками должно быть приблизительно равно 6 метров вод. ст. ( 0,6 атм).

Расчетные параметры атмосферного воздуха

для различных населенных пунктов России для 1-ой категории водопотребителя. Таблица 1,

| Населенный пункт | Температура по сухому термометру, ν, °С | Относительная влажность воздуха, φ, % | Температура по " мокрому " термометру, τ, °С |
| --- | --- | --- | --- |
| Архангельск | 23,3 | 58 | 18 |
| Астрахань | 30,4 | 52 | 23,2 |
| Волгоград | 31 | 33 | 20 |
| Вологда | 24,5 | 56 | 18,8 |
| Грозный | 29,8 | 43 | 21 |
| Дудинка | 22,9 | 59 | 17,9 |
| Екатеринбург | 25,8 | 49 | 18,8 |
| Иркутск | 22 | 63 | 17,6 |
| Казань | 26,8 | 43 | 18,7 |
| Краснодар | 28 | 55 | 21,6 |
| Красноярск | 24,4 | 55 | 18,6 |
| Луганск | 30,1 | 30 | 18,8 |
| Магадан | 19,5 | 61 | 15,2 |
| Мончегорск | 24,6 | 53 | 18,5 |
| Москва | 27 | 55 | 20,8 |
| Мурманск | 22 | 58 | 17 |
| Нижний Новгород | 26,8 | 48 | 19,6 |
| Новосибирск | 25,4 | 54 | 19,3 |
| Омск | 27,4 | 44 | 19,4 |
| Петрозаводск | 24,5 | 58 | 19,1 |
| Ростов - на - Дону | 29,2 | 37 | 19,5 |
| Салехард | 23,7 | 57 | 18,3 |
| Самара | 28,5 | 44 | 20,2 |
| Санкт - Петербург | 26 | 56 | 20,1 |
| Сыктывкар | 25,1 | 49 | 18,3 |
| Тобольск | 26,5 | 53 | 20 |
| Томск | 24,3 | 60 | 19,2 |
| Тула | 25,5 | 56 | 19,6 |
| Уфа | 27,6 | 44 | 19,5 |
| Ханты - Мансийск | 26,5 | 55 | 20,3 |
| Челябинск | 26 | 51 | 19,4 |
| Чита | 25 | 48 | 18 |
| Якутск | 26,3 | 40 | 17,8 |
| Ярославль | 24,8 | 53 | 18,7 |

Кривые охлаждения градирен при различных температурах воздуха по "мокрому термометру"

Кривые охлаждения градирен при различных температурах воздуха по "мокрому термометру"
(для малошумных градирен)