Материал сайта БИО ЭЙР http://www.bioair.ru

Автор: Бионышев Олег Борисович

Система кондиционирования и вентиляции квартиры

Каждый человек заботится о своем здоровье и все большее количество людей начинает задумываться о микроклимате помещения в котором они проводят практически половину своей жизни, т.е. квартире. 

Немного о «комфортных» условиях воздуха в помещении. Эти условия состоят из трех основных параметров: 
- температурный режим – обеспечивает система кондиционирования; 
- газовый состав воздуха – обеспечивает система вентиляции; 
- относительная влажность воздуха - обеспечивает система вентиляции. 

Как Вы сами понимаете, для обеспечения комфортных условий необходимо наличие этих двух систем. 

Существует возможность решения проблемы поддержания комфортных условий в помещении квартиры двумя наиболее распространенными способами: 
1. Миницентральная система кондиционирования с подмесом свежего воздуха (как правило без системы увлажнения). 
2. Отдельно система вентиляции и система кондиционирования (сплит-системы). 

И та, и другая системы имеют свои преимущества и недостатки:

| Название системы | Преимущества | Недостатки |
| --- | --- | --- |
| Миницентральная система | - один наружный блок системы кондиционирования; - отсутствие в помещениях внутренних блоков сплит-систем. Подача и забор воздуха осуществляется через приточно-вытяжные решетки, которые сочетаются практически с любым дизайном помещения; - практически бесшумная работа системы (внутренний блок размещается в подсобном помещении); - удобство сбора конденсата и последующее удаление его в существующую систему канализации (один внутренний блок системы кондиционирования). | - подача охлажденного/нагретого воздуха во все обслуживаемые помещения с одинаковой температурой (частично проблема решается регулирующими/отсечными клапанами, но при этом количество подаваемого свежего воздуха в обслуживаемое помещение уменьшается); - достаточно большие площади живого сечения магистральных воздуховодов по сравнению с обычной приточно-вытяжной системой вентиляции (до трех раз) и как следствие требование большего межпотолочного пространства; - воздух из всех помещений собирается, обрабатывается, а затем раздается во все помещения, т.е. существует возможность распространения запахов из одного помещения по всем (запахи из помещений кухни и с/у не берем в рассмотрение, т.к. эти помещения должны быть оборудованы самостоятельными и независимыми вытяжными системами); - часто не удается создать миницентральную систему, питающуюся от электрической сети 1х220В (необходимо 3х380В). |
| Система вентиляции + система кондиционирования | - возможность поддерживать температуру воздуха в каждом помещении независимо от других при сохранении подачи требуемого количества свежего воздуха; - небольшие площади живого сечения воздуховодов приточно-вытяжной системы вентиляции, как следствие небольшое межпотолочное пространство; - отсутствие возможности перемешивания воздуха одного помещения с другими (отсутствие рециркуляции); - существует возможность организации системы поддержания требуемой относительной влажности воздуха по помещениям квартиры (канальная система увлажнения); - как правило, удается создать систему кондиционирования и вентиляции, питающуюся от электрической сети 1х220В. | - несколько наружных блоков; - некоторый шум от работы внутренних блоков - некоторая трудность сбора и удаления конденсата от множества внутренних блоков в существующую систему канализации (возможно наличие дренажных насосов - помп). Не корректный способ, на наш взгляд, удаления конденсата на улицу мы здесь не рассматриваем). |

Особого внимания заслуживает вопрос об организации воздухообмена в помещении квартиры. Мнения специалистов по этому вопросу расходятся.

Общепринятая схема: подача воздуха в помещения при помощи механической приточной системы вентиляции, а удаление воздуха за счет естественной (как правило. организуют механическую) системы вентиляции помещений санузлов и кухни. Данная схема, конечно, имеет право на существование, но, на наш взгляд, лучше организовывать автономную механическую вытяжную систему вентиляции. И та, и другая схемы имеют свои преимущества и недостатки:

| Название схемы | Преимущества | Недостатки |
| --- | --- | --- |
| Механический приток Естественная вытяжка (санузлы и вытяжка над плитой) | - относительно дешево:); - конструктивная простота с точки зрения дизайна помещения - нет необходимости "декорировать" дополнительную сеть воздуховодов. | - нестабильность работы вытяжной системы (зависимость от включения/выключения вентиляторов санузлов и кухни, а так же в случае естественной вытяжки - зависимость от температуры наружного воздуха, этажности помещения и скорости движения уличного воздуха); - наблюдается достаточно большой дисбаланс между притоком и вытяжкой по комнатам - как правило количество воздуха, подаваемое приточной системой, превышает количество удаляемого воздуха вытяжной системой санузлов и над плитой в кухне, что в свою очередь снижает эффективность приточной системы (хотя небольшой дисбаланс должен быть обеспечен для гарантированного отсутствия перетока воздуха из помещений санузлов и кухни в жилые комнаты); - иногда удаление воздуха из жилых комнат исключено из-за плотно закрытых дверей (Заказчик от преточных решеток, как правило, отказывается); - сложности с установкой канального увлажнителя воздуха; - сложности с организацией равномерного распределения воздушного потока по помещениям. |
| Механический приток Механическая вытяжка (автономная) | - полная независимость от эффективности работы вытяжных систем санузлов и помещения кухни; - равномерный поток воздуха по каждому из обслуживаемых помещений; - возможность использования канального увлажнителя воздуха. | - некоторые проблемы с дизайном:) - как правило "перехлеста" магистральных приточного и вытяжного воздуховодов не избежать. |

Очень важный вопрос, связанный с организацией принудительной вытяжной вентиляции из помещений санузлов и кухни. Ни для кого не секрет, что "сплошь и рядом" при выполнении ремонтно-строительных работ любая строительная организация начиная от бригады "халтурщиков" и до очень солидных фирм практически по умолчанию врезает дополнительные вытяжные вентиляторы в существующий вентиляционный стояк естественной вытяжной системы дома. На первый взгляд все логично - "с естественной вытяжкой было хорошо, а с механической станет еще лучше", НО... МГСН 3.01-01 "Жилые здания" предписывает: 

п. 5.31. "В целях повышения эффективности вентиляции в кухнях и санитарно-гигиенических помещениях двух верхних этажей, а также для вентиляции кухонь-ниш допускается установка вентиляторов индивидуального пользования с соблюдением требований, изложенных в п.5.22." 

Смеем Вас заверить, что это не просто "пунктик какого-то нормативного документа", который кем-то придуман для соблюдения неких формальностей, а плод как технических расчетов, так и чужого горького опыта. При врезке такого "вентилятора индивидуального пользования" на промежуточном этаже в стояк естественной вентиляции происходит отсечение воздушного потока с нижних этажей, жильцы которых теперь уже вынуждены устанавливать аналогичное вентиляционное оборудование для того, чтобы вместо ожидаемой естественной вытяжки не получился "приток"; с соответствующими запахами из помещений соседей - обладателей "вентиляторов индивидуального пользования". Направлением движения воздуха теперь управляют располагаемые напоры установленных вентиляторов (а они могут быть самыми различными) и гидравлическое сопротивление как всего вытяжного стояка, так и отдельных "веток - врезок". Возникает логичный вопрос: "А как же быть?" Наше мнение: если мы вынуждены работать в вышеописанных условиях, когда процесс врезки "вентиляторов индивидуального пользования" никем не контролируется, то вентилятор устанавливать необходимо, НО обязательно с регулятором скорости для последующей гибкой настройки под конкретные условия работы стояка теперь уже "не естественной" вентиляции... 

Помимо проблем, обсуждаемых выше, существует еще целый ряд моментов, на которые мы хотели бы обратить Ваше внимание: 
- утилизация тепла, удаляемого с вытяжным воздухом в холодный период времени года; 
- располагаемые электрические мощности на организацию систем кондиционирования и вентиляции; 
- слив конденсата от внутренних блоков кондиционеров, канальных увлажнителей и рекуператоров; 
- использование инерционных обратных клапанов; 
- автоматическое управление (регулирование температуры, расходов воздуха, блокировки и задержки по времени включения и выключения различных элементов); 
- теплоизоляция элементов системы кондиционирования и вентиляции; 
- выполнение отверстий в несущих стенах; 
- борьба с неизбежным шумом от работающего оборудования; 
- организация доступа для сервисного обслуживание смонтированных систем; 
- организация этапов работ - Техническое Задание, Проектная и Исполнительная документации.

-

Ниже предоставляем фрагменты Технических Проектов вышеописанных систем кондиционирования и вентиляции квартир: 
Для более детального просмотра кликните на интересующем Вас чертеже.

|  |  | Здесь представлен лист Проекта раздельной системы вентиляции и кондиционирования с организацией автономной механической вытяжной системы вентиляции. Предусмотрена канальная система увлажнения воздуха в помещениях квартиры. Все вентиляционное оборудование расположено в межпотолочном пространстве помещения кухни и коридора. Кондиционирование воздуха обеспечивается канальными кондиционерами "гостиничного типа" DAIKIN. |
| --- | --- | --- |
|  |  | На данном листе показаны основные "проблемные" места размещения оборудования и сети воздуховодов с точки зрения дизайна |
|  |  | Аксонометрические схемы систем вентиляции. |

Автор статьи - Бионышев Олег Борисович.